## Лист1
Таблица 2. Информация о пропускной способности питающих КЛ 6(10) кВ по ОСП "ЧЭС" г. Чебоксары на 31.12.2009
РП (ТП) | Секция | Наименование ЦП |  | Расч. | Коэф.трансформ. ТТ |  | Марка и | Длина | Iдоп., | Пропускная способность питающих КЛ, кВт | Пропускная способность питающих КЛ, кВт | Iмакс., | Нормальная загрузка питающих КЛ, % | Максимальная загрузка питающих КЛ, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом присоединенных потребителей), кВт | Заключены договоры на присоединение, кВт | Подготовлены оферты договоров на присоединение, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение), кВт | Планируемый резерв мощности на конец года, кВт
| РП (ТП) |  |  | коэфф. | на центре | на РП | сечение КЛ, | L,м | А |  |  | А
| № |  |  |  | питания | (ТП) | мм2
РП-1 | 1 | Западная | ф.309 | 4800 | 400/5 | 600/5 | ААБ-3´185 | 3100 | 340 | 3250.713 | 3250.713 | 114 | 67.9 | 2207.2341 | 1043.4789 | 21 | 78.4 | 965.0789 | 965.0789
| 2 | Западная | ф.204 | 4800 | 400/5 | 600/5 | ААБ-3´185 | 3000 | 340 |  | 3250.713 | 103
РП-2 | 1 | Стрелка | ф.418 | 4800 | 400/5 | 600/5 | ААБ-3´185 | 2400 | 340 | 3250.713 | 3250.713 | 302 | 156.5 | 5087.3658 | - | 180.15 | 654.95 | - | -
| 2 | Южная | ф.414 | 4800 | 300/5 | 600/5 | АСБ-3´240 | 2750 | 390 |  | 3728.759 | 217
| 1 | ТЭЦ-1 | ф.24 | 3600 | 300/5 | 400/5 | АСБ-3´240 | 3961 | 390 |  | 3728.759 | резерв
РП-3 | 1 | ТЭЦ-1 | ф.30 | 4800 | 400/5 | 600/5 | АСБ-3´185 | 2300 | 340 | 3250.713 | 3250.713 | 211 | 159.5 | 5184.8872 | - | 53.95 | 350.86 | - | -
| 2 | Стрелка | ф.103 | 4800 | 400/5 | 600/5 | ААШв-3´240 | 2340 | 390 |  | 3728.759 | 196
РП-4 | 2 | ТЭЦ-1 | ф.16 | 2400 | 200/5 | 300/5 | 2СБ-3´70 | 2x690 | 490 | 3728.759 | 4684.851 | 152 | 78.6 | 2930.8046 | 797.9544 | 103.45 | 191.37 | 606.5844 | 606.5844
| 1 | ТЭЦ-1 | ф.19 | 3600 | 300/5 | 400/5 | АСБ-3´240 | 600 | 390 |  | 3728.759 | 124
РП-5 | 2 | Чапаевская | ф.13 | 3600 | 300/5 | 400/5 | ААБ-3´185 | 4056 | 340 | 3250.713 | 3250.713 | 301 | 110.7 | 3598.5392 | - | 77.65 | 384.8 | - | -
| 1 | Чапаевская | ф.23 | 3600 | 300/5 | 400/5 | ААБ-3´240 | 3127 | 390 |  | 3728.759 | 75
РП-6 | 2 | Чапаевская | ф.6 | 4800 | 400/5 | 1000/5 | АCБ-3´120 | 1850 | 260 | 2485.8393 | 2485.8393 | 200 | 192 | 4772.8115 | - | 77.49 | 1277.114 | - | -
| 1 | Чапаевская | ф.21 | 4800 | 400/5 | 1000/5 | АСБ-3´240 | 2900 | 390 |  | 3728.759 | 300
РП-7 | 1 | Стрелка | ф.105 | 4800 | 400/5 | 600/5 | ААБ-3´240 | 1300 | 390 | 3728.759 | 3728.759 | 75.9 | 154.5 | 5760.9326 | - | 192.5 | 140.99 | - | -
| 2 | Стрелка | ф.203 | 4800 | 300/5 | 400/5 | ААБ-3´240 | 1350 | 390 |  | 3728.759 | 156
РП-8 | 1 | Западная | ф.313 | 3600 | 300/5 | 600/5 | 2ААБ-3´240 | 2x1900 | 780 | 7457.518 | 7457.518 | 244 | 113 | 8426.9953 | - | 55.2 | 492.14 | - | -
| 2 | Западная | ф.406 | 7200 | 600/5 | 600/5 | 2ААБ-3´240 | 2x1900 | 780 |  | 7457.518 | 293
РП-9 | 1 | Западная | ф.307 | 4800 | 400/5 | 600/5 | 2АСБ-3´240 | 2x1000 | 780 | 7457.518 | 7457.518 | 259 | 64.4 | 4802.6416 | 2654.8764 | 146.64 | 561.99 | 2092.8864 | 2092.8864
| 2 | Западная | ф.408 | 4800 | 400/5 | 600/5 | 2АСБ-3´240 | 2x1000 | 780 |  | 7457.518 | 263
РП-10 | 2 | Южная | ф.212 | 4800 | 300/5 | 400/5 | ААБл-3´240+ | 2800 | 780 | 7457.518 | 7457.518 | 241 | 57.2 | 4265.7003 | 3191.8177 | 26.3 | 77.22 | 3114.5977 | 3114.5977
| 1 | Южная | ф.307 | 4800 | 400/5 | 400/5 | ААБл-3´240+ | 2300 | 780 |  | 7457.518 | 209
РП-11 | 2 | Радуга | ф.204 | 4000 | 200/5 | 600/5 | ААБ-3´120 | 1900 | 240 | 3824.3682 | 3824.3682 | 78 | 98.3 | 3759.3539 | 65.0143 | 128 | 107.1 | - | -
| 1 | Радуга | ф.104 | 4000 | 200/5 | 600/5 | ААБ-3´120 | 1900 | 240 |  | 3824.3682 | 55
РП-12 | 2 | ТЭЦ-1 | ф.28 | 3600 | 300/5 | 600/5 | АСБ-3´240 | 3060 | 390 | 3728.759 | 3728.759 | 204 | 145 | 5406.7005 | - | 42.2 | 781.57 | - | -
| 1 | ТЭЦ-1 | ф.33 | 3600 | 300/5 | 600/5 | АСБ-3´240 | 3060 | 390 |  | 3728.759 | 104
РП-13 | 2 | Вурманкаcы | ф.9 | 4000 | 200/5 | 600/5 | ААШВ-3´120 | 2200 | 240 | 3824.3682 | 3824.3682 | 129 | 87.6 | 3350.1465 | 474.2217 | 147.4 | 318.97 | 155.2517 | 155.2517
| 1 | Вурманкаcы | ф.12 | 8000 | 400/5 | 600/5 | ААШВ-3´185 | 2000 | 310 |  | 4939.8089 | 85
РП-14 | 2 | Радуга | ф.206 | 6000 | 300/5 | 400/5 | ААБ-3´240 | 1502 | 355 | 5656.8779 | 5656.8779 | 149 | 101.8 | 5758.7017 | - | 6.64 | 326.33 | - | -
| 1 | Радуга | ф.106 | 6000 | 300/5 | 600/5 | ААБ-3´240 | 1498 | 355 |  | 5656.8779 | 123
РП-15 | 2 | Южная | ф.225 | 3600 | 300/5 | 300/5 | 2АСБ-3´240 | 2x2416 | 780 | 7457.518 | 7457.518 | 206 | 92.7 | 6913.1191 | 544.3988 | 91.69 | 594.27 | - | -
| 1 | Южная | ф.413 | 4800 | 400/5 | 300/5 | 2АСБ-3´240 | 2x2416 | 780 |  | 7457.518 | 337
РП-16 | 2 | Студенческая | ф.223 | 4800 | 400/5 | 600/5 | 2ААБлУ-3х240 | 2285 | 780 | 7457.518 | 7457.518 | 260 | 86.5 | 6450.753 | 1006.7649 | 22.6 | 431.13 | 575.6349 | 575.6349
| 1 | Студенческая | ф.328 | 4800 | 400/5 | 600/5 | 2АСБ-3´240 | 2400 | 780 |  | 7457.518 | 249
РП-17 | 2 | ВНИИР | ф.14 | 3600 | 300/5 | 600/5 | 2ААБ-3´120 | 2x880 | 520 | 3728.759 | 4971.6786 | 18.9 | 69.2 | 2580.3012 | 1148.4578 | 12 | 128 | 1020.4578 | 1020.4578
| 1 | Парковая | ф.206 | 4800 | 400/5 | 600/5 | ААШВУ-3´240 | 300 | 390 |  | 3728.759 | 177
РП-18 | 2 | Радуга | ф.210 | 6000 | 300/5 | 600/5 | ААШВ-3´120+ | 600 | 480 | 5656.8779 | 7648.7364 | 0 | 138 | 7806.4916 | - | 10 | 377.84 | - | -
| 1 | Радуга | ф.110 | 8000 | 400/5 | 600/5 | ААБ-3´240 | 600 | 355 |  | 5656.8779 | 303
РП-19 | 1 | Западная | ф.320 | 3600 | 300/5 | 600/5 | АСБ-3´240 | 2000 | 390 | 3728.759 | 3728.759 | 141 | 94.6 | 3527.406 | 201.353 |  | 1548.24 | - | -
| 2 | Западная | ф.208 | 3600 | 300/5 | 600/5 | АСБ-3´240 | 2000 | 390 |  | 3728.759 | 178
РП-20 | 2 | Вурманкасы | ф.10 | 8000 | 400/5 | 800/5 | АСБ-3´240 | 2000 | 355 | 5656.8779 | 5656.8779 | 97.5 | 96 | 5430.6028 | 236.93 | 28.5 | 258.55 | - | -
| 1 | Вурманкасы | ф.15 | 6000 | 300/5 | 800/5 | АСБ-3´240 | 2000 | 355 |  | 5656.8779 | 91.2
РП-21 | 2 | Западная | ф.216 | 4800 | 400/5 | 600/5 | ААБл-3´240 | 1580 | 390 | 3728.759 | 3728.759 | 127 | 113 | 4213.4976 | - | 133.5 | 312.4 | - | -
| 1 | Западная | ф.317 | 4800 | 400/5 | 600/5 | ААБл-3´240 | 1580 | 390 |  | 3728.759 | 173
РП-22 | 2 | Радуга | ф.218 | 6000 | 300/5 | 400/5 | АСБ-3´240 | 3240 | 355 | 5656.8779 | 5656.8779 | 54.9 | 85 | 4808.3462 | 848.5317 | 19.92 | 469.46 | 379.0717 | 379.0717
| 1 | Радуга | ф.107 | 6000 | 300/5 | 600/5 | АСБ-3´240 | 3240 | 355 |  | 5656.8779 | 109
РП-23 | 2 | Чапаевская | ф.16 | 7200 | 600/5 | 600/5 | 2АСБ-3´240 | 2x2853 | 780 | 6501.4259 | 7457.518 | 451 | 139 | 9036.982 | - | 24.25 | 72.95 | - | -
| 1 | Кировская | ф.611 | 4800 | 400/5 | 600/5 | АСБ-3´185+ | 2030 | 680 |  | 6501.4259 | 266
РП-24 | 1 | Вурманкасы | ф.4 | 6000 | 300/5 | 400/5 | 2АСБ-3´120 | 2x300 | 480 | 7648.7364 | 7648.7364 | 173 | 125 | 9560.9205 | - | 69.75 | 365.59 | - | -
| 2 | Вурманкасы | ф.3 | 6000 | 300/5 | 400/5 | 2АСБ-3´120 | 2x310 | 480 |  | 7648.7364 | 90
РП-25 | 2 | Радуга | ф.208 | 4000 | 200/5 | 600/5 | ААШв-3´185 | 1000 | 310 | 4939.8089 | 4939.8089 | 78 | 70 | 3457.8662 | 1481.9427 | 131.5 | 13242 | - | -
| 1 | Радуга | ф.112 | 4000 | 200/5 | 600/5 | ААШв-3´185 | 1000 | 310 |  | 4939.8089 | 75
РП-26 | 1 | Южная | ф.119 | 4800 | 400/5 | 300/5 | АСБ-3х240 | 2550 | 390 | 3728.759 | 3728.759 | 186 | 111 | 4138.9225 | 8.93 | 119 | 619.22 | - | -
| 2 | Южная | ф.503 | 3600 | 300/5 | 300/5 | АСБ-3х240 | 2550 | 390 |  | 3728.759 | 163
РП-27 | 1 | Студенческая | ф.330 | 7200 | 600/5 | 600/5 | 2АСБ-3´240 | 2х560 | 780 | 7457.518 | 7457.518 | 121 | 87.5 | 6525.3282 | 932.1897 | 82 | 479.96 | 452.2297 | 452.2297
| 2 | Студенческая | ф.424 | 4800 | 400/5 | 600/5 | 2ААБ-3´240 | 2х560 | 780 |  | 7457.518 | 127
РП-28 | 2 | Студенческая | ф.414 | 7200 | 600/5 | 1000/5 | 2ААБл-3´240 | 2x1050 | 780 | 7457.518 | 7457.518 | 240 | 91 | 6786.3413 | 671.1766 | 44.72 | 577.4 | 93.7766 | 93.7766
| 1 | Студенческая | ф.125 | 7200 | 600/5 | 1000/5 | 2ААБл-3´240 | 2x1050 | 780 |  | 7457.518 | 318
РП-29 | 2 | ТЭЦ-2 | ф.203 | 4800 | 400/5 | 1000/5 | ААШпсУ-3´240 | 1400 | 390 | 3728.759 | 3728.759 | 230 | 110 | 4101.6349 | - | 89.6 | 610.57 | - | -
| 1 | ТЭЦ-2 | ф.323 | 7200 | 600/5 | 1000/5 | ААШпсУ-3´240 | 1400 | 390 |  | 3728.759 | 59
РП-30 | 2 | Стрелка | ф.426 | 4800 | 400/5 | 1000/5 | 2ААБЛу-3´240 | 1485 | 780 | 7457.518 | 7457.518 | 291 | 50.1 | 3736.2165 | 3721.3015 | 98.87 | 841.37 | 2879.9315 | 2879.9315
| 1 | Стрелка | ф.102 | 3600 | 300/5 | 1000/5 | 2ААБЛу-3´240 | 1485 | 780 |  | 7457.518 | 121
РП-31 | 1 | Парковая | ф.106 | 4800 | 400/5 | 600/5 | 2ААБЛ-3´240 | 2250 | 780 | 7457.518 | 7457.518 | 124 | 38 | 7978.86 | - | 204.02 | 1187.38 | - | -
| 2 | Парковая | ф.210 |  | 400/5 | 600/5 | 2ААБЛ-3´240 | 2420 | 780 |  | 7457.518 | 81
РП-32 | 1 | Студенческая | ф.326 | 4800 | 400/5 | 1000/5 | ААБлУ-3х240 | 2460 | 390 | 3728.759 | 3728.759 | 90 | 64.4 | 2401.3208 | 1327.4382 | 13.32 | 2266.19 | - | -
| 2 | Студенческая | ф.219 | 4800 | 400/5 | 1000/5 | ААШвУ-3х240 | 2325 | 390 |  | 3728.759 | 80
РП-33 | 1 | Чапаевская | ф.7 | 7200 | 600/5 | 400/5 | АСБ-3х150 | 620 | 300 | 2868.2761 | 2868.2761 | 256 | 135.5 | 3886.5142 | - | 23.6 | 224.48 | - | -
| 2 | Чапаевская | ф.24 | 7200 | 600/5 | 600/5 | ААБ-3х150 | 1200 | 300 |  | 2868.2761 | 301
РП-34 | 2 | Западная | ф.315 |  | 600/5 | 600/5 | 2ААБ -3х240 | 1454 | 780 | 7457.518 | 7457.518 | 72 | 18.4 | 1372.1833 | 6085.3347 | 62.8 | 991.28 | 5094.0547 | 5094.0547
| 1 | Западная | ф.404 |  | 600/5 | 600/5 | 2ААБ -3х240 | 1554 | 780 |  | 7457.518 | 72
РП-35 | 1 | ЧХБК | ф.14 |  | 400/5 | 400/5 | 2ААБл-3х240 | 2980 | 780 | 7457.518 | 7457.518 | 90 | 23.2 | 7465.44 | - |  | 68.14 | - | -
| 2 | ЧХБК | ф.35 |  | 400/5 | 400/5 | 2ААБл-3х240 | 2980 | 780 |  | 7457.518 | 90
РП-ГМЗ | 1 | ТЭЦ-2 | ф.209 | 7200 | 600/5 | - | 2ААШпсУ-3´185 | 2x2800 | 680 | 6501.4259 | 6501.4259 | 149 | 100 | 6501.4259 | - |  | 144.53 | - | -
| 2 | ТЭЦ-2 | ф.110 | 7200 | 600/5 | - | 2ААШпсУ-3´185 | 2x2800 | 680 |  | 6501.4259 | 283
ТП-149 | 1 | Стрелка | ф.209 | 3600 | 300/5 | - | ААБ-3´240 | 1565 | 390 | 3728.759 | 3728.759 | 153 | 63 | 2349.1182 | 1379.6408 |  | 10.68 | 1368.9608 | 1368.9608
ТП-154 | 1 | Сосновская | ф.7 | 1800 | 150/5 | - | АСБ-3х120+АС-70 | 100 | 260 | 2485.8393 | 2485.8393 | 32 | 22 | 546.8847 | 1938.9547 | 17.78 | 413,7 | #VALUE! | #VALUE!
ТП-155 | 1 | Сосновская | ф.11 | 1200 | 100/5 | - | СК-3´95+АС-95 | 100 | 225 | 2151.2071 | 2151.2071 | 10 | 7 | 150.5845 | 2000.6226 | 16.92 | 120,32 | #VALUE! | #VALUE!
ТП-160 | 2 | Сосновская | ф.3 | 1800 | 150/5 | - | АСБ-3´95+АС-95 | 100 | 225 | 2151.2071 | 2151.2071 | 31 | 33.5 | 720.6544 | 1430.5527 | 25 | 290,9 | #VALUE! | #VALUE!
ТП-174 | 1 | Сосновская | ф.1 | 1200 | 100/5 | - | АСБ-3´95+АС-95 | 100 | 260 | 2485.8393 | 2485.8393 | 36 | 29 | 720.8934 | 1764.9459 |  | 421,42 | #VALUE! | #VALUE!
ТП-175 | 1 | Сосновская | ф.15 | 2400 | 200/5 | - | ААБ-3х120+АС-95 | 100 | 260 | 2485.8393 | 2485.8393 | 38 | 27 | 671.1766 | 1814.6627 |  | 466 | 1348.6627 | 1348.6627
ТП-604 | 1 | Сосновская | ф.17 | 1800 | 150/5 | - | АСБ-3х120+АС-70 | 100 | 260 | 2485.8393 | 2485.8393 | 21.5 | 13 | 323.1591 | 2162.6802 |  | - | 2162.6802 | 2162.6802
ТП-600 | 1 | Сосновская | ф.19 | 1800 | 150/5 | - | ААБ-3´120+АС-50 | 100 | 210 | 2007.7933 | 2007.7933 | 13 | 9 | 180.7014 | 1827.0919 |  | 230 | 1597.0919 | 1597.0919
ТП-177 | 2 | Кировская | ф.105 | 6000 | 300/5 | - | АСБ-3´240 | 2615 | 355 | 5656.8779 | 5656.8779 | 66 | 19 | 1074.8068 | 4582.0711 |  | 367,55 | #VALUE! | #VALUE!
ТП-708 | 1 | Кировская | ф.106 | 6000 | 300/5 | - | ААШвУ-3´185 | 2250 | 240 | 3824.3682 | 3824.3682 | 24 | 16 | 611.8989 | 3212.4693 |  |  | 3212.4693 | 3212.4693
ТП-215 | 1 | Западная | ф.106 | 3600 | 300/5 | - | ААБ-3´95 | 500 | 225 | 2151.2071 | 2151.2071 | 152 | 84 | 1807.014 | 344.1931 | 10 | 116,02 | #VALUE! | #VALUE!
ТП-218 | 1 | Западная | ф.105 | 3600 | 300/5 | - | ААБПШВУ-3´240 | 380 | 390 | 3728.759 | 3728.759 | 90 | 56 | 2088.105 | 1640.654 | 14.68 | 561.9 | 1078.754 | 1078.754
| 2 | Западная | ф.214 | 3600 | 300/5 | - | ААБПШВУ-3´240 | 380 | 390 |  | 3728.759 | 44
ТП-290 | 1 | Западная | ф.212 | 3600 | 300/5 | - | ААБ-3´120 | 200 | 260 | 2485.8393 | 2485.8393 | 111 | 72 | 1789.8043 | 696.035 | 13.82 |  | 696.035 | 696.035
ТП-246 | 1 | Южная | ф.502 | 3600 | 300/5 | - | ААШВ-3´120 | 650 | 260 | 2485.8393 | 2485.8393 | 39 | 15 | 372.8759 | 2112.9634 | 12.2 | 450.24 | 1662.7234 | 1662.7234
ТП-93 | 2 | Южная | ф.404 | 4800 | 400/5 | - | АСБ-3´120 | 2000 | 260 | 2485.8393 | 2485.8393 | 260 | 108 | 2684.7065 | - |  | 109.17 | - | -
ТП-235 | 1 | Южная | ф.403 | 3600 | 300/5 | - | АСБ-3´120 | 960 | 260 | 2485.8393 | 2485.8393 | 82 | 87 | 2162.6802 | 323.1591 |  | 65.9 | 257.2591 | 257.2591
ТП-292 | 1 | Южная | ф.405 | 3600 | 300/5 | - | ААБ-3´120 | 703 | 260 | 2485.8393 | 2485.8393 | 21 | 14.5 | 360.4467 | 2125.3926 | 104.6 | 550,24 | #VALUE! | #VALUE!
ТП-376 | 2 | Радуга | ф.202 | 6000 | 300/5 | - | АСБ-3´240 | 700 | 355 | 3824.3682 | 5656.8779 | 0 | 26.7 | 1021.1063 | 2803.2619 |  | - | 2803.2619 | 2803.2619
| 1 | Радуга | ф.102 | 6000 | 300/5 | - | АСБ-3´120 | 700 | 240 |  | 3824.3682 | 40
ТП-382 | 1 | Радуга | ф.108 | 4000 | 200/5 | - | ААБ-3´240 | 700 | 355 | 5656.8779 | 5656.8779 | 100 | 89 | 5034.6214 | 622.2566 | 121 | 331.5 | 290.7566 | 290.7566
| 2 | Радуга | ф.214 | 4000 | 200/5 | - | ААБ-3´240 | 700 | 355 |  | 5656.8779 | 111
ТП-406 | 1 | Вурманкасы | ф.23 | 8000 | 400/5 | - | АСБ-3´120 | 1500 | 240 | 3824.3682 | 3824.3682 | 115 | 108 | 4130.3176 | - | 3 | 7 | - | -
| 2 | Вурманкасы | ф.22 | 8000 | 400/5 | - | АСБ-3´120 | 1500 | 240 |  | 3824.3682 | 90
ТП-426 | 1 | Светлая | ф.103 | 8000 | 400/5 | - | АСБ-3´240 | 300 | 355 | 5656.8779 | 5656.8779 | 103 | 76.5 | 4327.5116 | 1329.3663 | 3 | 82.19 | 1247.1763 | 1247.1763
| 2 | Светлая | ф.203 | 8000 | 400/5 | - | АСБ-3´240 | 300 | 355 |  | 5656.8779 | 68
ТП-446 | 1 | Вурманкасы | ф.21 | 8000 | 400/5 | - | ААБлУ-3´185 | 2580 | 310 | 4939.8089 | 4939.8089 | 30 | 21 | 651 | 4288.8089 | 37.6 | 98 | 4190.8089 | 4190.8089
ТП-460 | 2 | Студенческая | ф.412 | 4800 | 400/5 | - | АСБ-3´240 | 740 | 390 | 3250.713 | 3728.759 | 72 | 133 | 4323.4482 | - | 4.5 | 28.9 | - | -
| 1 | Студенческая | ф.123 | 4800 | 400/5 | - | АСБ-3´185 | 740 | 340 |  | 3250.713 | 92
ТП-480 | 2 | Кировская | ф.124 | 6000 | 300/5 | - | АСБ-3´240 | 1700 | 355 | 5656.8779 | 5656.8779 | 67 | 60 | 3394.1268 | 2262.7512 | 22.9 | 47.6 | 2215.1512 | 2215.1512
| 1 | Кировская | ф.111 | 8000 | 400/5 | - | АСБ-3´240 | 1700 | 355 |  | 5656.8779 | 52
ТП-489 | 2 | Кировская | ф.110 | 8000 | 400/5 | - | ААШв-3´240 | 330 | 355 | 5656.8779 | 5656.8779 | 77 | 56 | 3167.8516 | 2489.0263 | 12 | 182.1 | 2306.9263 | 2306.9263
| 1 | Кировская | ф.109 | 6000 | 300/5 | - | ААШв-3´240 | 330 | 355 |  | 5656.8779 | 80
ТП-565 | 2 | Светлая | ф.202 | 4000 | 200/5 | - | АСБ-3´185 | 1631 | 310 | 4939.8089 | 4939.8089 | 88 | 90 | 4445.828 | 493.9809 |  | 67.1 | 426.8809 | 426.8809
| 1 | Светлая | ф.102 | 4000 | 200/5 | - | АСБ-3´185 | 1631 | 310 |  | 4939.8089 | 77
ТП-500 | 1 | Лапсары | ф.8 | 4000 | 200/5 | - | ААБл-3´120 | 350 | 240 | 3824.3682 | 3824.3682 | 41 | 29 | 1109.0668 | 2715.3014 |  | 25.3 | 2690.0014 | 2690.0014
ТП-503 | 1 | Лапсары | ф.31 | 4000 | 200/5 | - | ААШв-3´120 | 810 | 240 | 3824.3682 | 3824.3682 | 30 | 21 | 803.1173 | 3021.2509 |  | 44.2 | 2977.0509 | 2977.0509
ТП-98 | 1 | Южная | ф.505 | 3600 | 300/5 | - | АСБ-3´240 | 430 | 390 | 3728.759 | 3728.759 | 255 | 65.38 | 2437.8626 | 1290.8964 | 12.5 | 61,29 | #VALUE! | #VALUE!
ТП-274 | 2 | Стрелка | ф.120 | 3600 | 300/5 | - | АСБ-3´150 | 1683 | 300 | 2868.2761 | 2868.2761 | 122 | 60 | 1720.9657 | 1147.3105 | 25.27 | 108 | 1039.3105 | 1039.3105
ТП-44 | 1 | Заовражное | ф.9 | 600 | 50/5 | - | ААБ-3х120 | 170 | 260 | 2485.8393 | 2485.8393 | 6 | 10 | 248.5839 | 2237.2554 | 11.5 | 21,72 | #VALUE! | #VALUE!
ТП-55 | 1 | Светлая | ф.112 | 1000 | 50/5 | - | ААБ-3х95 | 40 | 205 | 3266.6478 | 3266.6478 | 10 | 8 | 261.3318 | 3005.316 |  |  | 3005.316 | 3005.316
ТП-438 | 1 | Студенческая | ф.418 | 7200 | 600/5 | - | АВВбШВ-3х240 | 2225 | 390 | 3728.759 | 3728.759 | 100 | 58 | 2162.6802 | 1566.0788 | 1.48 | 41.8 | 1524.2788 | 1524.2788
ТП-117 | 1 | ТЭЦ-1 | ф.16 | 600 | 50/5 | - | АСБ-3х185 | 450 | 340 | 3250.713 | 3250.713 | 38 | 11.15 | 362.4545 | 2888.2585 |  | 14.48 | 2873.7785 | 2873.7785
ТП-524 | 2 | Чапаевская | ф.3 | 7200 | 600/5 | - | АСБ-3х120 | 1000 | 260 | 2485.8393 | 2485.8393 | 100 | 58 | 1441.7868 | 1044.0525 |  | 17.81 | 1026.2425 | 1026.2425
РП-1Ц | 1 | Цивильская | ф.38 |  | 200/5 |  | ААШВ-3х95 | 340 | 205 | 3266.6478 | 3266.6478 | 114 | 58.5 | 1910.989 | 1355.6588 | 31 | 175.08 | 1180.5788 | 1180.5788
РП-1Ц | 1 | Цивильская | ф.38 |  | 200/5 |  | ААБЛ-3х120 | 340 | 240 |  | 3824.3682
ТП-11 | 1 | Цивильская | ф.36 |  | 100/5 |  | ААБЛ-3х120 | 250 | 240 | 3824.3682 | 3824.3682 | 8 | 15 | 573.6552 | 3250.713 |  | - | 3250.713 | 3250.713
ТП-18 | 1 | Цивильская | ф.26 |  | 150/5 |  | ААШВ-3х95 | 300 | 205 | 3266.6478 | 3266.6478 | 64 | 59 | 1927.3222 | 1339.3256 | 10.2 | 10.4 | 1328.9256 | 1328.9256
ТП-20 | 1 | Цивильская | ф.17 |  | 150/5 |  | ААБ-3х120 | 170 | 240 | 3824.3682 | 3824.3682 | 74 | 81.5 | 3116.8601 | 707.5081 |  | - | 707.5081 | 707.5081
Директор ОСП "Чебоксарские электрические сети" В.В. Ишутинов