## Лист1
Загрузка питающих КЛ 6(10) кВ (максимальные из зафиксированных значений) по ОСП "ЧЭС" по состоянию на 31.05.2009 года
РП (ТП) | Секция | Наименование ЦП | № | Расч. | Коэф.трансформ. ТТ |  | Марка и | Длина | Iдоп., | Пропускная способность, кВт | Iмакс., | Нормальная загрузка питающих КЛ, % | Максимальная загрузка питающих КЛ, кВт | Текущий резерв мощности, кВт | Планируемый резерв мощности на конец года, кВт
| РП (ТП) |  | линии | коэфф. | на центре | на РП | сечение КЛ, | L,м | А |  | А
| № |  |  |  | питания | (ТП) | мм2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8
РП-1 | 1 | Западная | 309 | 4800 | 400/5 | 600/5 | ААБ-3´185 | 3100 | 340 | 3250.713 | 114 | 67.9 | 2207.2341 | 1043.4789 | 1043.4789
| 2 | Западная | 204 | 4800 | 400/5 | 600/5 | ААБ-3´185 | 3000 | 340 | 3250.713 | 103
РП-2 | 1 | Стрелка | 418 | 4800 | 400/5 | 600/5 | ААБ-3´185 | 2400 | 340 | 3250.713 | 302 | 156.5 | 5087.3658 | -1836.6528 | -1836.6528
| 2 | Южная | 414 | 4800 | 300/5 | 600/5 | АСБ-3´240 | 2750 | 390 | 3728.759 | 217
| 1 | ТЭЦ-1 | 24 | 3600 | 300/5 | 400/5 | АСБ-3´240 | 3961 | 390 | 3728.759 | резерв
РП-3 | 1 | ТЭЦ-1 | 30 | 4800 | 400/5 | 600/5 | АСБ-3´185 | 2300 | 340 | 3250.713 | 211 | 159.5 | 5184.8872 | -1934.1742 | -1934.1742
| 2 | Стрелка | 103 | 4800 | 400/5 | 600/5 | ААШв-3´240 | 2340 | 390 | 3728.759 | 196
РП-4 | 2 | ТЭЦ-1 | 16 | 2400 | 200/5 | 300/5 | 2СБ-3´70 | 2x690 | 490 | 4684.851 | 152 | 78.6 | 2930.8046 | 797.9544 | 797.9544
| 1 | ТЭЦ-1 | 19 | 3600 | 300/5 | 400/5 | АСБ-3´240 | 600 | 390 | 3728.759 | 124
РП-5 | 2 | Чапаевская | 13 | 3600 | 300/5 | 400/5 | ААБ-3´185 | 4056 | 340 | 3250.713 | 301 | 110.7 | 3598.5392 | -347.8263 | -347.8263
| 1 | Чапаевская | 23 | 3600 | 300/5 | 400/5 | ААБ-3´240 | 3127 | 390 | 3728.759 | 75
РП-6 | 2 | Чапаевская (через ТП-168) | 6 | 4800 | 400/5 | 1000/5 | АCБ-3´120 | 1850 | 260 | 2485.8393 | 200 | 192 | 4772.8115 | -2286.9722 | -2286.9722
| 1 | Чапаевская | 21 | 4800 | 400/5 | 1000/5 | АСБ-3´240 | 2900 | 390 | 3728.759 | 300
РП-7 | 1 | Стрелка | 105 | 4800 | 400/5 | 600/5 | ААБ-3´240 | 1300 | 390 | 3728.759 | 75.9 | 154.5 | 5760.9326 | -2032.1736 | -2032.1736
| 2 | Стрелка | 203 | 4800 | 300/5 | 400/5 | ААБ-3´240 | 1350 | 390 | 3728.759 | 156
РП-8 | 1 | Западная | 313 | 3600 | 300/5 | 600/5 | 2ААБ-3´240 | 2x1900 | 780 | 7457.518 | 244 | 113 | 8426.9953 | -969.4773 | -969.4773
| 2 | Западная | 406 | 7200 | 600/5 | 600/5 | 2ААБ-3´240 | 2x1900 | 780 | 7457.518 | 293
РП-9 | 1 | Западная | 307 | 4800 | 400/5 | 600/5 | 2АСБ-3´240 | 2x1000 | 780 | 7457.518 | 259 | 116 | 8650.7208 | -1193.2029 | -1193.2029
| 2 | Западная | 408 | 4800 | 400/5 | 600/5 | 2АСБ-3´240 | 2x1000 | 780 | 7457.518 | 263
РП-10 | 2 | Южная | 212 | 4800 | 300/5 | 400/5 | ААБл-3´240+ | 2800 | 780 | 7457.518 | 241 | 57.2 | 4265.7003 | 3191.8177 | 3191.8177
| 1 | Южная | 307 | 4800 | 400/5 | 400/5 | ААБл-3´240+ | 2300 | 780 | 7457.518 | 209
РП-11 | 2 | Радуга | 204 | 4000 | 200/5 | 600/5 | ААБ-3´120 | 1900 | 240 | 3824.3682 | 78 | 146.5 | 5602.6994 | -1778.3312 | -1778.3312
| 1 | Радуга | 104 | 4000 | 200/5 | 600/5 | ААБ-3´120 | 1900 | 240 | 3824.3682 | 55
РП-12 | 2 | ТЭЦ-1 | 28 | 3600 | 300/5 | 600/5 | АСБ-3´240 | 3060 | 390 | 3728.759 | 204 | 145 | 5406.7005 | -1677.9415 | -1677.9415
| 1 | ТЭЦ-1 | 33 | 3600 | 300/5 | 600/5 | АСБ-3´240 | 3060 | 390 | 3728.759 | 104
РП-13 | 2 | Вурманкаcы | 9 | 4000 | 200/5 | 600/5 | ААШВ-3´120 | 2200 | 240 | 3824.3682 | 129 | 217.6 | 8321.8252 | -4497.457 | -4497.457
| 1 | Вурманкаcы | 12 | 8000 | 400/5 | 600/5 | ААШВ-3´185 | 2000 | 310 | 4939.8089 | 85
РП-14 | 2 | Радуга | 206 | 6000 | 300/5 | 400/5 | ААБ-3´240 | 1502 | 355 | 5656.8779 | 149 | 106 | 5996.2906 | -339.4127 | -339.4127
| 1 | Радуга | 106 | 6000 | 300/5 | 600/5 | ААБ-3´240 | 1498 | 355 | 5656.8779 | 123
РП-15 | 2 | Южная | 225 | 3600 | 300/5 | 300/5 | 2АСБ-3´240 | 2x2416 | 780 | 7457.518 | 206 | 92.7 | 6913.1191 | 544.3988 | 544.3988
| 1 | Южная | 413 | 4800 | 400/5 | 300/5 | 2АСБ-3´240 | 2x2416 | 780 | 7457.518 | 337
РП-16 | 2 | Студенческая | 223 | 4800 | 400/5 | 600/5 | 2ААБлУ-3х240 | 2285 | 780 | 7457.518 | 260 | 86.5 | 6450.753 | 1006.7649 | 631.8
| 1 | Студенческая | 328 | 4800 | 400/5 | 600/5 | 2АСБ-3´240 | 2400 | 780 | 7457.518 | 249
РП-17 | 2 | ВНИИР | 14 | 3600 | 300/5 | 600/5 | 2ААБ-3´120 | 2x880 | 520 | 4971.6786 | 18.9 | 164 | 6115.1647 | -2386.4057 | -2386.4057
| 1 | Парковая | 206 | 4800 | 400/5 | 600/5 | ААШВУ-3´240 | 300 | 390 | 3728.759 | 177
РП-18 | 2 | Радуга | 210 | 6000 | 300/5 | 600/5 | ААШВ-3´120+ | 600 | 480 | 7648.7364 | 0 | 138 | 7806.4916 | -2149.6136 | -2149.6136
| 1 | Радуга | 110 | 8000 | 400/5 | 600/5 | ААБ-3´240 | 600 | 355 | 5656.8779 | 303
РП-19 | 1 | Западная | 320 | 3600 | 300/5 | 600/5 | АСБ-3´240 | 2000 | 390 | 3728.759 | 141 | 125 | 4660.9487 | -932.1897 | -932.1897
| 2 | Западная | 208 | 3600 | 300/5 | 600/5 | АСБ-3´240 | 2000 | 390 | 3728.759 | 178
РП-20 | 2 | Вурманкасы | 10 | 8000 | 400/5 | 800/5 | АСБ-3´240 | 2000 | 355 | 5656.8779 | 97.5 | 96 | 5430.6028 | 226.2751 | 226.2751
| 1 | Вурманкасы | 15 | 6000 | 300/5 | 800/5 | АСБ-3´240 | 2000 | 355 | 5656.8779 | 91.2
РП-21 | 2 | Западная | 216 | 4800 | 400/5 | 600/5 | ААБл-3´240 | 1580 | 390 | 3728.759 | 127 | 113 | 4213.4976 | -484.7387 | -484.7387
| 1 | Западная | 317 | 4800 | 400/5 | 600/5 | ААБл-3´240 | 1580 | 390 | 3728.759 | 173
РП-22 | 2 | Радуга | 218 | 6000 | 300/5 | 400/5 | АСБ-3´240 | 3240 | 355 | 5656.8779 | 54.9 | 85 | 4808.3462 | 848.5317 | 848.5317
| 1 | Радуга | 107 | 6000 | 300/5 | 600/5 | АСБ-3´240 | 3240 | 355 | 5656.8779 | 109
РП-23 | 2 | Чапаевская | 16 | 7200 | 600/5 | 600/5 | 2АСБ-3´240 | 2x2853 | 780 | 7457.518 | 451 | 139 | 9036.982 | -2535.5561 | -2535.5561
| 1 | Кировская | 611 | 4800 | 400/5 | 600/5 | АСБ-3´185+ | 2030 | 680 | 6501.4259 | 266
РП-24 | 1 | Вурманкасы | 4 | 6000 | 300/5 | 400/5 | 2АСБ-3´120 | 2x300 | 480 | 7648.7364 | 173 | 125 | 9560.9205 | -1912.1841 | -1912.1841
| 2 | Вурманкасы | 3 | 6000 | 300/5 | 400/5 | 2АСБ-3´120 | 2x310 | 480 | 7648.7364 | 90
РП-25 | 2 | Радуга | 208 | 4000 | 200/5 | 600/5 | ААШв-3´185 | 1000 | 310 | 4939.8089 | 78 | 70 | 3457.8662 | 1481.9427 | 1481.9427
| 1 | Радуга | 112 | 4000 | 200/5 | 600/5 | ААШв-3´185 | 1000 | 310 | 4939.8089 | 75
РП-26 | 1 | Южная | 119 | 4800 | 400/5 | 300/5 | АСБ-3х240 | 2550 | 390 | 3728.759 | 186 | 111 | 4138.9225 | -410.1635 | -410.1635
| 2 | Южная | 503 | 3600 | 300/5 | 300/5 | АСБ-3х240 | 2550 | 390 | 3728.759 | 163
РП-27 | 1 | Студенческая | 330 | 7200 | 600/5 | 600/5 | 2АСБ-3´240 | 2х560 | 780 | 7457.518 | 121 | 87.5 | 6525.3282 | 932.1897 | 932.1897
| 2 | Студенческая | 424 | 4800 | 400/5 | 600/5 | 2ААБ-3´240 | 2х560 | 780 | 7457.518 | 127
РП-28 | 2 | Студенческая | 414 | 7200 | 600/5 | 1000/5 | 2ААБл-3´240 | 2x1050 | 780 | 7457.518 | 240 | 91 | 6786.3413 | 671.1766 | 671.1766
| 1 | Студенческая | 125 | 7200 | 600/5 | 1000/5 | 2ААБл-3´240 | 2x1050 | 780 | 7457.518 | 318
РП-29 | 2 | ТЭЦ-2 | 203 | 4800 | 400/5 | 1000/5 | ААШпсУ-3´240 | 1400 | 390 | 3728.759 | 230 | 110 | 4101.6349 | -372.8759 | -372.8759
| 1 | ТЭЦ-2 | 323 | 7200 | 600/5 | 1000/5 | ААШпсУ-3´240 | 1400 | 390 | 3728.759 | 59
РП-30 | 2 | Стрелка | 426 | 4800 | 400/5 | 1000/5 | 2ААБЛу-3´240 | 1485 | 780 | 7457.518 | 291 | 50.1 | 3736.2165 | 3721.3015 | 3721.3015
| 1 | Стрелка | 102 | 3600 | 300/5 | 1000/5 | 2ААБЛу-3´240 | 1485 | 780 | 7457.518 | 121
РП-31 | 1 | Парковая | 106 | 4800 | 400/5 | 600/5 | 2ААБЛ-3´240 | 2250 | 780 | 7457.518 | 124 | 38 | 2833.8568 | 4623.6611 | 4623.6611
| 2 | Парковая | 210 |  | 400/5 | 600/5 | 2ААБЛ-3´240 | 2420 | 780 | 7457.518 | 81
РП-32 | 1 | Студенческая | 326 | 4800 | 400/5 | 1000/5 | ААБлУ-3х240 | 2460 | 390 | 3728.759 | 90 | 64.4 | 2401.3208 | 1327.4382 | 1327.4382
| 2 | Студенческая | 219 | 4800 | 400/5 | 1000/5 | ААШвУ-3х240 | 2325 | 390 | 3728.759 | 80
РП-33 | 1 | Чапаевская | 7 | 7200 | 600/5 | 400/5 | АСБ-3х150 | 620 | 300 | 2868.2761 | 256 | 135.5 | 3886.5142 | -1018.238 | -1018.238
| 2 | Чапаевская | 24 | 7200 | 600/5 | 600/5 | ААБ-3х150 | 1200 | 300 | 2868.2761 | 301
РП-34 | 2 | Западная | 315 |  | 600/5 | 600/5 | 2ААБ -3х240 | 1454 | 780 | 7457.518 | 72 | 18.4 | 1372.1833 | 6085.3347 | 6085.3347
| 1 | Западная | 404 |  | 600/5 | 600/5 | 2ААБ -3х240 | 1554 | 780 | 7457.518 | 72
РП-35 | 1 | ЧХБК | 14 |  | 400/5 | 400/5 | 2ААБл-3х240 | 2980 | 780 | 7457.518 | 90 | 23.2 | 1730.1442 | 5727.3738 | 5727.3738
| 2 | ЧХБК | 35 |  | 400/5 | 400/5 | 2ААБл-3х240 | 2980 | 780 | 7457.518 | 90
РП-ГМЗ | 1 | ТЭЦ-2 | 209 | 7200 | 600/5 | - | 2ААШпсУ-3´185 | 2x2800 | 680 | 6501.4259 | 149 | 100 | 6501.4259 | 0 | 0
| 2 | ТЭЦ-2 | 110 | 7200 | 600/5 | - | 2ААШпсУ-3´185 | 2x2800 | 680 | 6501.4259 | 283
ТП-149 | 1 | Стрелка | 209 | 3600 | 300/5 | - | ААБ-3´240 | 1565 | 390 | 3728.759 | 153 | 63 | 2349.1182 | 1379.6408 | 1379.6408
ТП-154 | 1 | Сосновская | 7 | 1800 | 150/5 | - | АСБ-3х120+АС-70 | 100 | 260 | 2485.8393 | 32 | 22 | 546.8847 | 1938.9547 | 1938.9547
ТП-155 | 1 | Сосновская | 11 | 1200 | 100/5 | - | СК-3´95+АС-95 | 100 | 225 | 2151.2071 | 10 | 7 | 150.5845 | 2000.6226 | 2000.6226
ТП-160 | 2 | Сосновская | 3 | 1800 | 150/5 | - | АСБ-3´95+АС-95 | 100 | 225 | 2151.2071 | 31 | 33.5 | 720.6544 | 1430.5527 | 1430.5527
ТП-174 | 1 | Сосновская | 1 | 1200 | 100/5 | - | АСБ-3´95+АС-95 | 100 | 260 | 2485.8393 | 36 | 29 | 720.8934 | 1764.9459 | 1764.9459
ТП-175 | 1 | Сосновская | 15 | 2400 | 200/5 | - | ААБ-3х120+АС-95 | 100 | 260 | 2485.8393 | 38 | 27 | 671.1766 | 1814.6627 | 1814.6627
ТП-604 | 1 | Сосновская | 17 | 1800 | 150/5 | - | АСБ-3х120+АС-70 | 100 | 260 | 2485.8393 | 21.5 | 13 | 323.1591 | 2162.6802 | 2162.6802
ТП-600 | 1 | Сосновская | 19 | 1800 | 150/5 | - | ААБ-3´120+АС-50 | 100 | 210 | 2007.7933 | 13 | 9 | 180.7014 | 1827.0919 | 1827.0919
ТП-177 | 2 | Кировская | 105 | 6000 | 300/5 | - | АСБ-3´240 | 2615 | 355 | 5656.8779 | 66 | 19 | 1074.8068 | 4582.0711 | 4582.0711
ТП-708 | 1 | Кировская | 106 | 6000 | 300/5 | - | ААШвУ-3´185 | 2250 | 240 | 3824.3682 | 24 | 16 | 611.8989 | 3212.4693 | 3212.4693
ТП-215 | 1 | Западная | 106 | 3600 | 300/5 | - | ААБ-3´95 | 500 | 225 | 2151.2071 | 152 | 84 | 1807.014 | 344.1931 | 344.1931
ТП-218 | 1 | Западная | 105 | 3600 | 300/5 | - | ААБПШВУ-3´240 | 380 | 390 | 3728.759 | 90 | 56 | 2088.105 | 1640.654 | 1640.654
| 2 | Западная | 214 | 3600 | 300/5 | - | ААБПШВУ-3´240 | 380 | 390 | 3728.759 | 44
ТП-290 | 1 | Западная | 212 | 3600 | 300/5 | - | ААБ-3´120 | 200 | 260 | 2485.8393 | 111 | 72 | 1789.8043 | 696.035 | 696.035
ТП-246 | 1 | Южная | 502 | 3600 | 300/5 | - | ААШВ-3´120 | 650 | 260 | 2485.8393 | 39 | 15 | 372.8759 | 2112.9634 | 2112.9634
ТП-93 | 2 | Южная | 404 | 4800 | 400/5 | - | АСБ-3´120 | 2000 | 260 | 2485.8393 | 260 | 108 | 2684.7065 | -198.8671 | -198.8671
ТП-235 | 1 | Южная | 403 | 3600 | 300/5 | - | АСБ-3´120 | 960 | 260 | 2485.8393 | 82 | 87 | 2162.6802 | 323.1591 | 323.1591
ТП-292 | 1 | Южная | 405 | 3600 | 300/5 | - | ААБ-3´120 | 703 | 260 | 2485.8393 | 21 | 14.5 | 360.4467 | 2125.3926 | 2125.3926
ТП-376 | 2 | Радуга | 202 | 6000 | 300/5 | - | АСБ-3´240 | 700 | 355 | 5656.8779 | 0 | 26.7 | 1021.1063 | 2803.2619 | 2803.2619
| 1 | Радуга | 102 | 6000 | 300/5 | - | АСБ-3´120 | 700 | 240 | 3824.3682 | 40
ТП-382 | 1 | Радуга | 108 | 4000 | 200/5 | - | ААБ-3´240 | 700 | 355 | 5656.8779 | 100 | 89 | 5034.6214 | 622.2566 | 622.2566
| 2 | Радуга | 214 | 4000 | 200/5 | - | ААБ-3´240 | 700 | 355 | 5656.8779 | 111
ТП-406 | 1 | Вурманкасы | 23 | 8000 | 400/5 | - | АСБ-3´120 | 1500 | 240 | 3824.3682 | 115 | 108 | 4130.3176 | -305.9495 | -305.9495
| 2 | Вурманкасы | 22 | 8000 | 400/5 | - | АСБ-3´120 | 1500 | 240 | 3824.3682 | 90
ТП-426 | 1 | Светлая | 103 | 8000 | 400/5 | - | АСБ-3´240 | 300 | 355 | 5656.8779 | 103 | 76.5 | 4327.5116 | 1329.3663 | 1329.3663
| 2 | Светлая | 203 | 8000 | 400/5 | - | АСБ-3´240 | 300 | 355 | 5656.8779 | 68
ТП-446 | 1 | Вурманкасы | 21 | 8000 | 400/5 | - | ААБлУ-3´185 | 2580 | 310 | 4939.8089 | 30 | 21 | 651 | 4288.8089 | 4288.8089
ТП-460 | 2 | Студенческая | 412 | 4800 | 400/5 | - | АСБ-3´240 | 740 | 390 | 3728.759 | 72 | 133 | 4323.4482 | -1072.7353 | -1072.7353
| 1 | Студенческая | 123 | 4800 | 400/5 | - | АСБ-3´185 | 740 | 340 | 3250.713 | 92
ТП-480 | 2 | Кировская | 124 | 6000 | 300/5 | - | АСБ-3´240 | 1700 | 355 | 5656.8779 | 67 | 60 | 3394.1268 | 2262.7512 | 2262.7512
| 1 | Кировская | 111 | 8000 | 400/5 | - | АСБ-3´240 | 1700 | 355 | 5656.8779 | 52
ТП-489 | 2 | Кировская | 110 | 8000 | 400/5 | - | ААШв-3´240 | 330 | 355 | 5656.8779 | 77 | 56 | 3167.8516 | 2489.0263 | 2489.0263
| 1 | Кировская | 109 | 6000 | 300/5 | - | ААШв-3´240 | 330 | 355 | 5656.8779 | 80
ТП-565 | 2 | Светлая | 202 | 4000 | 200/5 | - | АСБ-3´185 | 1631 | 310 | 4939.8089 | 88 | 90 | 4445.828 | 493.9809 | 493.9809
| 1 | Светлая | 102 | 4000 | 200/5 | - | АСБ-3´185 | 1631 | 310 | 4939.8089 | 77
ТП-500 | 1 | Лапсары | 8 | 4000 | 200/5 | - | ААБл-3´120 | 350 | 240 | 3824.3682 | 41 | 29 | 1109.0668 | 2715.3014 | 2715.3014
ТП-503 | 1 | Лапсары | 31 | 4000 | 200/5 | - | ААШв-3´120 | 810 | 240 | 3824.3682 | 30 | 21 | 803.1173 | 3021.2509 | 3021.2509
ТП-98 | 1 | Южная | 505 | 3600 | 300/5 | - | АСБ-3´240 | 430 | 390 | 3728.759 | 255 | 65.38 | 2437.8626 | 1290.8964 | 1290.8964
ТП-274 | 2 | Стрелка | 120 | 3600 | 300/5 | - | АСБ-3´150 | 1683 | 300 | 2868.2761 | 122 | 60 | 1720.9657 | 1147.3105 | 1147.3105
ТП-44 | 1 | Заовражное | 9 | 600 | 50/5 | - | ААБ-3х120 | 170 | 260 | 2485.8393 | 6 | 10 | 248.5839 | 2237.2554 | 2237.2554
ТП-55 | 1 | Светлая | 112 | 1000 | 50/5 | - | ААБ-3х95 | 40 | 205 | 3266.6478 | 10 | 8 | 261.3318 | 3005.316 | 3005.316
ТП-438 | 1 | Студенческая | 418 | 7200 | 600/5 | - | АВВбШВ-3х240 | 2225 | 390 | 3728.759 | 100 | 58 | 2162.6802 | 1566.0788 | 1566.0788
ТП-117 | 1 | ТЭЦ-1 | 16 | 600 | 50/5 | - | АСБ-3х185 | 450 | 340 | 3250.713 | 38 | 11.15 | 362.4545 | 2888.2585 | 2888.2585
ТП-524 | 2 | Чапаевская | 3 | 7200 | 600/5 | - | АСБ-3х120 | 1000 | 260 | 2485.8393 | 100 | 58 | 1441.7868 | 1044.0525 | 1044.0525
РП-1 | 1 | Цивильская | 38 |  | 200/5 |  | ААШВ-3х95 | 340 | 205 | 3266.6478 | 114 | 117 | 3821.978 | -555.3301 | -555.3301
РП-1 | 1 | Цивильская | 38 |  | 200/5 |  | ААБЛ-3х120 | 340 | 240 | 3824.3682
ТП-11 | 1 | Цивильская | 36 |  | 100/5 |  | ААБЛ-3х120 | 250 | 240 | 3824.3682 | 8 | 15 | 573.6552 | 3250.713 | 3250.713
ТП-18 | 1 | Цивильская | 26 |  | 150/5 |  | ААШВ-3х95 | 300 | 205 | 3266.6478 | 64 | 59 | 1927.3222 | 1339.3256 | 1339.3256
ТП-20 | 1 | Цивильская | 17 |  | 150/5 |  | ААБ-3х120 | 170 | 240 | 3824.3682 | 74 | 81.5 | 3116.8601 | 707.5081 | 707.5081