## ТП
Таблица 3. Информация о пропускной способности ТП 10/0,4 кВ ОСП "НЧЭС" г.Мариинский Посад на 01.02.2010.
Наименование ТП | Sном1 | Sном2 | Sтр.min | Пропускная способность ТП, кВт | максимум по току нагрузки за 2009 зима, А | Выполнено технологических присоединений, кВт | Максимальная загрузка ТП с учетом присоединенных потребителей, кВт | Максимальная загрузка, % | Текущий резерв мощности (с учетом присоединенных потребителей), кВт | Заключены договоры на присоединение, кВт | Подготовлены оферты договоров на присоединение, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом заключенных договоров и подготовленных оферт договоров на технологическое присоединение), кВт | Пропускная способность ТП с учетом ТПиКС до конца года, кВт | Планируемый резерв мощности на конец года, кВт
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
ТП-1 | 250 |  | 250 | 225 | 166 |  | 103.3848 | 45.9488 | 121.6152 |  |  | 121.6152 | 225 | 121.6152
ТП-2 | 630 |  | 630 | 567 | 812 |  | 505.7136 | 89.1911 | 61.2864 |  |  | 61.2864 | 567 | 61.2864
ТП-5 | 400 | 400 | 400 | 420 | 170 |  | 105.876 | 25.2086 | 314.124 | 6 |  | 308.124 | 420 | 308.124
ТП-7 | 160 |  | 160 | 144 | 86 |  | 53.5608 | 37.195 | 90.4392 |  |  | 90.4392 | 144 | 90.4392
ТП-8 | 400 |  | 400 | 360 | 416 |  | 259.0848 | 71.968 | 100.9152 |  |  | 100.9152 | 360 | 100.9152
ТП-9 | 630 |  | 630 | 567 | 163 |  | 101.5164 | 17.9041 | 465.4836 |  |  | 465.4836 | 567 | 465.4836
ТП-10 | 400 |  | 400 | 360 | 373 |  | 232.3044 | 64.529 | 127.6956 |  | 138 | -10.3044 | 360 | -10.3044
ТП-12 | 320 |  | 320 | 288 | 90 |  | 56.052 | 19.4625 | 231.948 | 4.5 |  | 227.448 | 288 | 227.448
ТП-13 | 250 |  | 250 | 225 | 250 |  | 155.7 | 69.2 | 69.3 |  |  | 69.3 | 225 | 69.3
ТП-14 | 250 |  | 250 | 225 | 144 |  | 89.6832 | 39.8592 | 135.3168 | 11.9 |  | 123.4168 | 225 | 123.4168
ТП-15 | 200 |  | 200 | 180 | 168 |  | 104.6304 | 58.128 | 75.3696 |  |  | 75.3696 | 180 | 75.3696
ТП-16 | 250 |  | 250 | 225 | 85 |  | 52.938 | 23.528 | 172.062 |  |  | 172.062 | 225 | 172.062
ТП-17 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 281 |  | 175.0068 | 26.4561 | 486.4932 |  |  | 486.4932 | 661.5 | 486.4932
ТП-19 | 400 |  | 400 | 360 | 192 |  | 119.5776 | 33.216 | 240.4224 |  |  | 240.4224 | 360 | 240.4224
ТП-21 | 400 |  | 400 | 360 | 188 |  | 117.0864 | 32.524 | 242.9136 | 3.2 |  | 239.7136 | 360 | 239.7136
ТП-22 | 400 |  | 400 | 360 | 99 |  | 61.6572 | 17.127 | 298.3428 |  |  | 298.3428 | 360 | 298.3428
ТП-23 | 400 | 560 | 400 | 420 | 392 |  | 244.1376 | 58.128 | 175.8624 | 5 |  | 170.8624 | 420 | 170.8624
ТП-25 | 160 |  | 160 | 144 | 133 |  | 82.8324 | 57.5225 | 61.1676 |  |  | 61.1676 | 144 | 61.1676
ТП-27 | 250 |  | 250 | 225 | 112 |  | 69.7536 | 31.0016 | 155.2464 |  |  | 155.2464 | 225 | 155.2464
ТП-28 | 100 | 160 | 100 | 105 | 147 |  | 91.5516 | 87.192 | 13.4484 |  |  | 13.4484 | 105 | 13.4484
ТП-29 | 250 |  | 250 | 225 | 22 |  | 13.7016 | 6.0896 | 211.2984 |  |  | 211.2984 | 225 | 211.2984
ТП-31 | 160 |  | 160 | 144 | 157 |  | 97.7796 | 67.9025 | 46.2204 |  |  | 46.2204 | 144 | 46.2204
ТП-32 | 250 |  | 250 | 225 | 106 |  | 66.0168 | 29.3408 | 158.9832 |  |  | 158.9832 | 225 | 158.9832
ТП-34 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 226 |  | 140.7528 | 21.2778 | 520.7472 |  |  | 520.7472 | 661.5 | 520.7472
ТП-42 | 160 |  | 160 | 144 | 53 |  | 33.0084 | 22.9225 | 110.9916 | 5.1 |  | 105.8916 | 144 | 105.8916
вып.договор
Примечание. 1.В колонке 6 показана мощность, которая может быть присоединена по действующим на данный момент техническим условиям.
2. В колонке 3 показана максимальная мощность по замерам зимних нагрузок за последние 5 лет с учетом нагрузки, присоединенной в 2010 году.
Директор | [10 empty] | Д.Н. Сергеев
Ратов Сергей Авенирович
73-38-75
нет планов ТПиКС
на 2010 =не учел
Note on H2: NCHES21: в 2010 году
Note on M2: NCHES21: по выданным действующим ТУ