## Лист1
Таблица 2. Информация о пропускной способности фидерных (питающих РП) КЛ 10 кВ по ОСП "НЧЭС" на 01.04.2010.
Наименование РП (ТП) | Секция РП (ТП) № | Наименование ЦП | Iдоп., А | Пропускная способность КЛ, кВт | Пропускная способность КЛ, кВт | Iмакс., А | Фактическая загрузка питающих КЛ, кВт | Максимальная загрузка РП с учетом присоединенных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом присоединенных потребителей), кВт | Заключены договоры на присоединение, кВт | Подготовлены оферты договоров на присоединение, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом заключенных договоров и подготовленных оферт договоров на технологическое присоединение), кВт | Планируемый резерв мощности на конец года, кВт
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
РП-1 | 1 | п/ст «Спутник» фидер №5 | 355 | 5932.689 | 5180.658 | 179.67 | 2937.335 | 4472.6226 | 708.0354 | 4 | 394.9 | 309.1354 | 309.1354
| 2 | п/ст «Спутник» фидер №32 | 310 | 5180.658 |  | 93.91 | 1535.2876
РП-2 | 1 | п/ст «Спутник» фидер №39 | 310 | 5180.658 | 5180.658 | 147.36 | 2409.115 | 4364.0686 | 816.5894 | 10 | 0 | 806.5894 | 806.5894
| 2 | п/ст «Спутник» фидер №34 | 310 | 5180.658 |  | 119.58 | 1954.9536
РП-3 | 2 | п/ст «Спутник» фидер №38 | 355 | 5932.689 | 5932.689 | 157.76 | 2579.1394 | 5727.8605 | 204.8285 | 32.9 | 669.9 | – | –
| 1 | п/ст «Спутник» фидер №33 | 355 | 5932.689 |  | 192.6 | 3148.7211
РП-4 | 2 | п/ст «Спутник» фидер №40 | 355 | 5932.689 | 5932.689 | 159.93 | 2614.6156 | 4952.6146 | 980.0744 | 5 | 269 | 706.0744 | 706.0744
| 1 | п/ст «Спутник» фидер №35 | 355 | 5932.689 |  | 143.01 | 2337.999
РП-5 | 2 | п/ст «Новая» фидер №230 | 355 | 5932.689 | 6093.9 | 206.53 | 3376.4557 | 6238.0971 | – | 33 | 876.1 | – | –
|  | п/ст «Спутник» фидер №9 | 310 | 5180.658 |  | 0 | 0
| 1 | п/ст «Новая» фидер №113 | 355 | 5932.689 |  | 175.04 | 2861.6414 | bar: 6; 9
|  | п/ст «Спутник» фидер №6 | 310 | 5180.658 |  | 0 | 0
РП-6 | 1 | ЦРП-2 ИСК | 310 | 5180.658 | 4595.745 | 38 | 621.243 | 621.243 | 3974.502 | 0 | 203 | 3771.502 | 3771.502
| 2 | ТП-4 ИСК | 275 | 4595.745 |  | 0 | 0
РП-7 | 1 | п/ст «Спутник» фидер №11 | 355 | 5932.689 | 5932.689 | 66.72 | 1090.7719 | 2030.6472 | 3902.0418 | 5.2 | 45 | 3851.8418 | 3851.8418
| 2 | п/ст «Спутник» фидер №28 | 355 | 5932.689 |  | 57.49 | 939.8753
РП-8 | 1 | п/ст «Спутник» фидер №102 | 355 | 5932.689 | 5932.689 | 76.62 | 1252.6221 | 3035.426 | 2897.263 | 15 | 553.85 | 2328.413 | 2328.413
| 2 | п/ст «Новая» фидер №238 | 355 | 5932.689 |  | 109.05 | 1782.8039