## РП
Таблица 2. Информация о пропускной способности фидерных (питающих РП) КЛ 10 кВ по ОСП "НЧЭС" на 01.12.2009.
Наименование РП (ТП) | Секция РП (ТП) № | Наименование ЦП | Iдоп., А | Пропускная способность КЛ, кВт | Пропускная способность КЛ, кВт | Iмакс., А | Фактическая загрузка питающих КЛ, кВт | Максимальная загрузка РП с учетом присоединенных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом присоединенных потребителей), кВт | Заключены договоры на присоединение, кВт | Подготовлены оферты договоров на присоединение, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом заключенных договоров и подготовленных оферт договоров на технологическое присоединение), кВт | Планируемый резерв мощности на конец года, кВт
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
РП-1 | 1 | п/ст «Спутник» фидер №5 | 355 | 6093.9034 | 5321.4367 | 172.21 | 2815.3752 | 4520.3564 | 801.0804 | 4 | 380 | 417.0804 | 417.0804
| 2 | п/ст «Спутник» фидер №32 | 310 | 5321.4367 |  | 98.54 | 1610.9812
РП-2 | 1 | п/ст «Спутник» фидер №39 | 310 | 5321.4367 | 5321.4367 | 133.79 | 2187.2658 | 4006.5088 | 1314.9279 | 10 | 0 | 1304.9279 | 1304.9279
| 2 | п/ст «Спутник» фидер №34 | 310 | 5321.4367 |  | 107.67 | 1760.243
РП-3 | 2 | п/ст «Спутник» фидер №38 | 355 | 6093.9034 | 6093.9034 | 164.07 | 2682.2984 | 5462.9463 | 630.9571 | 32.9 | 669.9 | – | –
| 1 | п/ст «Спутник» фидер №33 | 355 | 6093.9034 |  | 161.4 | 2638.6479
РП-4 | 2 | п/ст «Спутник» фидер №40 | 355 | 6093.9034 | 6093.9034 | 148.73 | 2431.5124 | 4814.4482 | 1279.4551 | 5 | 269 | 1005.4551 | 1005.4551
| 1 | п/ст «Спутник» фидер №35 | 355 | 6093.9034 |  | 144.78 | 2366.9358
РП-5 | 2 | п/ст «Новая» фидер №230 | 355 | 6093.9034 | 6093.9 | 206.53 | 3376.4557 | 6344.2454 | – | 33 | 867 | – | –
|  | п/ст «Спутник» фидер №9 | 310 | 5321.4367 |  | 0 | 0
| 1 | п/ст «Новая» фидер №113 | 355 | 6093.9034 |  | 180.86 | 2956.7897 | bar: 6; 9
|  | п/ст «Спутник» фидер №6 | 310 | 5321.4367 |  | 0 | 0
РП-6 | 1 | ЦРП-2 ИСК | 310 | 5321.4367 | 4720.6294 | 28 | 457.758 | 457.758 | 4262.8714 | 0 | 203 | 4059.8714 | 4059.8714
| 2 | ТП-4 ИСК | 275 | 4720.6294 |  | 0 | 0
РП-7 | 1 | п/ст «Спутник» фидер №11 | 355 | 6093.9034 | 6093.9034 | 66.72 | 1090.7719 | 2032.6472 | 4061.2562 | 5.2 | 45 | 4011.0562 | 4011.0562
| 2 | п/ст «Спутник» фидер №28 | 355 | 6093.9034 |  | 57.49 | 939.8753
РП-8 | 1 | п/ст «Спутник» фидер №102 | 355 | 6093.9034 | 6093.9034 | 70.31 | 1149.463 | 2919.0518 | 3174.8516 | 15 | 553.85 | 2606.0016 | 2606.0016
| 2 | п/ст «Новая» фидер №238 | 355 | 6093.9034 |  | 96.84 | 1583.1887
Примечание. 1.В колонке 8 показана мощность, которая может быть присоединена по действующим на данный момент техническим условиям.
2. В колонке 5 показана максимальная мощность по замерам зимних нагрузок за последние 5 лет с учетом нагрузки, присоединенной в 2009 году.
3. Пропускная способность РП-5 показана без учета двух фидерных кабелей с ПС "Спутник"
| Директор | [6 empty] | 8: Д.Н. Сергеев
Ратов Сергей Авенирович
73-38-75
Note on G3: NCHES21: максимум последних 5 лет
Note on I3: NCHES21: в аварийном режиме РП
Note on L3: NCHES21: мощность по выданным ТУ действующим на данный момент

## ТП
Таблица 1. Информация о пропускной способности ТП 10/0,4 кВ ОСП "НЧЭС" г.Новочебоксарск на 01.12.2009.
Наименование ТП | Sном1 | Sном2 | Sтр.min | Пропускная способность ТП, кВт | максимум по току нагрузки за 5 лет зима, А | Выполнено технологических присоединений, кВт | Максимальная загрузка ТП с учетом присоединенных потребителей, кВт | Максимальная загрузка, % | Текущий резерв мощности (с учетом присоединенных потребителей), кВт | Заключены договоры на присоединение, кВт | Подготовлены оферты договоров на присоединение, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом заключенных договоров и подготовленных оферт договоров на технологическое присоединение), кВт | Пропускная способность ТП с учетом ТПиКС до конца года, кВт | Планируемый резерв мощности на конец года, кВт | РП
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
ТП-1 | 630 |  | 630 | 567 | 333 |  | 207.3924 | 36.5771 | 359.6076 |  |  | 359.6076 | 567 | 359.6076 | 3
ТП-2 | 320 |  | 320 | 288 | 315 |  | 196.182 | 68.1188 | 91.818 |  |  | 91.818 | 288 | 91.818 | 3
ТП-3 | 630 |  | 630 | 567 | 248 |  | 154.4544 | 27.2406 | 412.5456 |  | 80 | 332.5456 | 567 | 332.5456 | 1
ТП-4 | 400 | 320 | 320 | 336 | 214 |  | 133.2792 | 39.6664 | 202.7208 | 4 |  | 198.7208 | 336 | 198.7208 | 3
ТП-5 | 180 |  | 180 | 162 | 151 |  | 94.0428 | 58.0511 | 67.9572 |  |  | 67.9572 | 162 | 67.9572 | 3
ТП-6 | 250 |  | 250 | 225 | 191 |  | 118.9548 | 52.8688 | 106.0452 |  |  | 106.0452 | 225 | 106.0452 | 3
ТП-7 | 250 |  | 250 | 225 | 132 |  | 82.2096 | 36.5376 | 142.7904 |  |  | 142.7904 | 225 | 142.7904 | 3
ТП-8 | 400 |  | 400 | 360 | 303 |  | 188.7084 | 52.419 | 171.2916 |  |  | 171.2916 | 360 | 171.2916 | 3
ТП-9 | 400 | 400 | 400 | 420 | 363 |  | 226.0764 | 53.8277 | 193.9236 |  |  | 193.9236 | 420 | 193.9236 | 3
ТП-10 | 320 | 320 | 320 | 336 | 173 |  | 107.7444 | 32.0668 | 228.2556 |  |  | 228.2556 | 420 | 312.2556 | 3
ТП-11 | 320 |  | 320 | 288 | 145 | 2 | 92.306 | 32.0507 | 195.694 |  | 25.33 | 170.364 | 288 | 170.364 | 3
ТП-12 | 250 | 250 | 250 | 262.5 | 345 |  | 214.866 | 81.8537 | 47.634 |  |  | 47.634 | 262.5 | 47.634 | 3
ТП-13 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 175 |  | 108.99 | 16.4762 | 552.51 |  |  | 552.51 | 661.5 | 552.51 | 7
ТП-14 | 160 | 250 | 160 | 168 | 135 |  | 84.078 | 50.0464 | 83.922 |  |  | 83.922 | 168 | 83.922 | 1
ТП-15 | 400 |  | 400 | 360 | 153 |  | 95.2884 | 26.469 | 264.7116 |  |  | 264.7116 | 360 | 264.7116 | 1
ТП-16 | 400 | 400 | 400 | 420 | 423 |  | 263.4444 | 62.7249 | 156.5556 | 4 |  | 152.5556 | 420 | 152.5556 | 1
ТП-17 | 400 | 400 | 400 | 420 | 153 |  | 95.2884 | 22.6877 | 324.7116 |  |  | 324.7116 | 420 | 324.7116 | 1
ТП-18 | 320 | 320 | 320 | 336 | 401 |  | 249.7428 | 74.3282 | 86.2572 |  |  | 86.2572 | 420 | 170.2572 | 1
ТП-19 | 315 | 315 | 315 | 330.75 | 320 |  | 199.296 | 60.2558 | 131.454 |  |  | 131.454 | 420 | 220.704 | 1
ТП-20 | 400 |  | 400 | 360 | 495 |  | 308.286 | 85.635 | 51.714 |  |  | 51.714 | 360 | 51.714 | 1
ТП-21 | 400 | 400 | 400 | 420 | 390 |  | 242.892 | 57.8314 | 177.108 |  | 9.56 | 167.548 | 420 | 167.548 | 1
ТП-22 | 320 | 320 | 320 | 336 | 257 |  | 160.0596 | 47.6368 | 175.9404 |  | 286.1 | -110.1596 | 336 | -110.1596 | 1
ТП-23 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 632 |  | 393.6096 | 59.5026 | 267.8904 |  | 2 | 265.8904 | 661.5 | 265.8904 | 1
ТП-24 | 400 | 400 | 400 | 420 | 645 |  | 401.706 | 95.6443 | 18.294 |  |  | 18.294 | 420 | 18.294 | 1
ТП-25 | 400 | 400 | 400 | 420 | 464 |  | 288.9792 | 68.8046 | 131.0208 |  |  | 131.0208 | 420 | 131.0208 | 3
ТП-26 | 630 | 400 | 400 | 420 | 326 |  | 203.0328 | 48.3411 | 216.9672 |  |  | 216.9672 | 420 | 216.9672 | 3
ТП-27 | 400 | 400 | 400 | 420 | 333 |  | 207.3924 | 49.3791 | 212.6076 |  |  | 212.6076 | 420 | 212.6076 | 1
ТП-28 | 400 |  | 400 | 360 | 257 |  | 160.0596 | 44.461 | 199.9404 |  | 2 | 197.9404 | 360 | 197.9404 | 1
ТП-30 | 400 | 400 | 400 | 420 | 428 |  | 266.5584 | 63.4663 | 153.4416 |  |  | 153.4416 | 420 | 153.4416 | 1
ТП-31 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 890 |  | 554.292 | 83.7932 | 107.208 |  | 2 | 105.208 | 661.5 | 105.208 | 3
ТП-32 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 390 |  | 242.892 | 36.7184 | 418.608 |  |  | 418.608 | 661.5 | 418.608 | 3
ТП-33 | 25 |  | 25 | 22.5 | 4.5 |  | 2.8026 | 12.456 | 19.6974 |  |  | 19.6974 | 22.5 | 19.6974
ТП-34 | 400 |  | 400 | 360 | 177 |  | 110.2356 | 30.621 | 249.7644 |  | 2 | 247.7644 | 360 | 247.7644 | 3
ТП-35 | 400 | 400 | 400 | 420 | 263 | 90 | 253.7964 | 60.4277 | 166.2036 |  |  | 166.2036 | 420 | 166.2036 | 3
ТП-36 | 400 | 400 | 400 | 420 | 316 |  | 196.8048 | 46.8583 | 223.1952 |  | 3 | 220.1952 | 420 | 220.1952 | 3
ТП-37 | 400 | 400 | 400 | 420 | 509 |  | 317.0052 | 75.4774 | 102.9948 | 25.9 | 3 | 74.0948 | 420 | 74.0948 | 3
ТП-38 | 400 | 630 | 400 | 420 | 232 |  | 144.4896 | 34.4023 | 275.5104 |  |  | 275.5104 | 420 | 275.5104 | 3
ТП-39 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 532 |  | 331.3296 | 50.0876 | 330.1704 |  |  | 330.1704 | 661.5 | 330.1704 | 3
ТП-40 | 400 | 630 | 400 | 420 | 575 |  | 358.11 | 85.2643 | 61.89 | 3 |  | 58.89 | 420 | 58.89 | 3
ТП-41 | 400 | 400 | 400 | 420 | 460 |  | 286.488 | 68.2114 | 133.512 | 2.85 |  | 130.662 | 420 | 130.662 | 2
ТП-42 | 400 | 400 | 400 | 420 | 275 |  | 171.27 | 40.7786 | 248.73 |  |  | 248.73 | 420 | 248.73 | 2
ТП-43 | 400 | 630 | 400 | 420 | 778 |  | 484.5384 | 115.3663 | -64.5384 | 4.6 |  | -69.1384 | 661.5 | 172.3616 | 2
ТП-44 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 665 |  | 414.162 | 62.6095 | 247.338 |  |  | 247.338 | 661.5 | 247.338 | 2
ТП-45 | 400 | 630 | 400 | 420 | 512 |  | 318.8736 | 75.9223 | 101.1264 |  |  | 101.1264 | 420 | 101.1264 | 2
ТП-46 | 400 | 400 | 400 | 420 | 234 |  | 145.7352 | 34.6989 | 274.2648 |  |  | 274.2648 | 420 | 274.2648 | 2
ТП-47 | 400 | 400 | 400 | 420 | 418 |  | 260.3304 | 61.9834 | 159.6696 |  |  | 159.6696 | 420 | 159.6696 | 2
ТП-48 | 400 | 320 | 320 | 336 | 157 |  | 97.7796 | 29.1011 | 238.2204 |  |  | 238.2204 | 336 | 238.2204 | 2
ТП-49 | 400 | 400 | 400 | 420 | 328 |  | 204.2784 | 48.6377 | 215.7216 |  |  | 215.7216 | 420 | 215.7216 | 2
ТП-50 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 335 |  | 208.638 | 31.5401 | 452.862 |  |  | 452.862 | 661.5 | 452.862 | 2
ТП-51 | 400 | 400 | 400 | 420 | 443 |  | 275.9004 | 65.6906 | 144.0996 |  |  | 144.0996 | 420 | 144.0996 | 2
ТП-52 | 400 | 400 | 400 | 420 | 440 |  | 274.032 | 65.2457 | 145.968 | 2.4 |  | 143.568 | 420 | 143.568 | 2
ТП-53 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 420 |  | 261.576 | 39.5429 | 399.924 |  |  | 399.924 | 661.5 | 399.924 | 2
ТП-55 | 630 |  | 630 | 567 | 354 |  | 220.4712 | 38.8838 | 346.5288 |  |  | 346.5288 | 567 | 346.5288 | 1
ТП-56 | 400 | 250 | 250 | 262.5 | 317 |  | 197.4276 | 75.2105 | 65.0724 |  |  | 65.0724 | 262.5 | 65.0724 | 2
ТП-57 | 630 |  | 630 | 567 | 518 |  | 322.6104 | 56.8978 | 244.3896 |  |  | 244.3896 | 567 | 244.3896 | 3
ТП-58 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 460 |  | 286.488 | 43.3088 | 375.012 |  |  | 375.012 | 661.5 | 375.012 | 2
ТП-59 | 250 | 250 | 250 | 262.5 | 298 |  | 185.5944 | 70.7026 | 76.9056 |  |  | 76.9056 | 262.5 | 76.9056 | 4
ТП-60 | 400 | 400 | 400 | 420 | 280 |  | 174.384 | 41.52 | 245.616 |  |  | 245.616 | 420 | 245.616 | 4
ТП-62 | 400 | 400 | 400 | 420 | 343 |  | 213.6204 | 50.862 | 206.3796 |  | 3.4 | 202.9796 | 420 | 202.9796 | 5
ТП-63 | 180 | 180 | 180 | 189 | 133 |  | 82.8324 | 43.8267 | 106.1676 |  |  | 106.1676 | 189 | 106.1676 | 5
ТП-64 | 400 | 400 | 400 | 420 | 357 |  | 222.3396 | 52.938 | 197.6604 |  |  | 197.6604 | 420 | 197.6604 | 4
ТП-65 | 400 | 400 | 400 | 420 | 361 |  | 224.8308 | 53.5311 | 195.1692 |  |  | 195.1692 | 420 | 195.1692 | 4
ТП-66 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 483 |  | 300.8124 | 45.4743 | 360.6876 |  | 112 | 248.6876 | 661.5 | 248.6876 | 4
ТП-67 | 400 | 400 | 400 | 420 | 350 |  | 217.98 | 51.9 | 202.02 |  | 15 | 187.02 | 420 | 187.02 | 4
ТП-68 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 280 |  | 174.384 | 26.3619 | 487.116 |  |  | 487.116 | 661.5 | 487.116 | 4
ТП-69 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 719 |  | 447.7932 | 67.6936 | 213.7068 |  |  | 213.7068 | 661.5 | 213.7068 | 4
ТП-70 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 600 |  | 373.68 | 56.4898 | 287.82 |  |  | 287.82 | 661.5 | 287.82 | 4
ТП-71 | 630 | 400 | 400 | 420 | 327 |  | 203.6556 | 48.4894 | 216.3444 |  |  | 216.3444 | 420 | 216.3444 | 3
ТП-72 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 281 |  | 175.0068 | 26.4561 | 486.4932 |  |  | 486.4932 | 661.5 | 486.4932 | 5
ТП-73 | 250 |  | 250 | 225 | 260 |  | 161.928 | 71.968 | 63.072 | 3 | 24.5 | 35.572 | 225 | 35.572 | 9
ТП-74 | 250 | 250 | 250 | 262.5 | 180 | 2 | 114.104 | 43.4682 | 148.396 | 2.2 | 20 | 126.196 | 262.5 | 126.196 | 9
ТП-75 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 652 |  | 406.0656 | 61.3856 | 255.4344 |  |  | 255.4344 | 661.5 | 255.4344 | 5
ТП-76 | 400 | 400 | 400 | 420 | 357 |  | 222.3396 | 52.938 | 197.6604 |  | 70 | 127.6604 | 420 | 127.6604 | 5
ТП-77 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 395 |  | 246.006 | 37.1891 | 415.494 |  |  | 415.494 | 661.5 | 415.494 | 5
ТП-78 | 320 | 400 | 320 | 336 | 400 |  | 249.12 | 74.1429 | 86.88 | 2.8 | 10 | 74.08 | 336 | 74.08 | 5
ТП-79 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 606 |  | 377.4168 | 57.0547 | 284.0832 |  | 160 | 124.0832 | 661.5 | 124.0832 | 5
ТП-80 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 252 |  | 156.9456 | 23.7257 | 504.5544 |  | 410.5 | 94.0544 | 661.5 | 94.0544 | 5
ТП-81 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 297 |  | 184.9716 | 27.9624 | 476.5284 |  |  | 476.5284 | 661.5 | 476.5284 | 5
ТП-82 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 356 |  | 221.7168 | 33.5173 | 439.7832 |  |  | 439.7832 | 661.5 | 439.7832 | 5
ТП-83 | 250 | 250 | 250 | 262.5 | 62 |  | 38.6136 | 14.7099 | 223.8864 |  |  | 223.8864 | 262.5 | 223.8864 | 1
ТП-84 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 456 | 94 | 377.9968 | 57.1424 | 283.5032 |  |  | 283.5032 | 661.5 | 283.5032 | 1
ТП-85 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 475 |  | 295.83 | 44.7211 | 365.67 |  | 145 | 220.67 | 661.5 | 220.67 | 6
ТП-86 | 160 | 180 | 160 | 168 | 4 |  | 2.4912 | 1.4829 | 165.5088 |  | 58.11 | 107.3988 | 168 | 107.3988 | 6
ТП-87 | 400 | 400 | 400 | 420 | 550 |  | 342.54 | 81.5571 | 77.46 |  | 25.5 | 51.96 | 420 | 51.96 | 4
ТП-88 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 733 |  | 456.5124 | 69.0117 | 204.9876 |  | 19 | 185.9876 | 661.5 | 185.9876 | 4
ТП-89 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 539 |  | 335.6892 | 50.7467 | 325.8108 |  |  | 325.8108 | 661.5 | 325.8108 | 4
ТП-90 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 500 | 2 | 313.4 | 47.3772 | 348.1 | 2 |  | 348.1 | 661.5 | 346.1 | 4
ТП-91 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 815 | 14 | 521.582 | 78.8484 | 139.918 | 3 | 97.2 | 42.718 | 661.5 | 39.718 | 4
ТП-92 | 400 | 400 | 400 | 420 | 333 |  | 207.3924 | 49.3791 | 212.6076 |  |  | 212.6076 | 420 | 212.6076 | 4
ТП-93 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 281 | 50 | 225.0068 | 34.0146 | 436.4932 |  | 196.3 | 240.1932 | 661.5 | 240.1932 | 3
ТП-95 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 384 |  | 239.1552 | 36.1535 | 422.3448 |  |  | 422.3448 | 661.5 | 422.3448 | 2
ТП-96 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 636 | 8 | 404.1008 | 61.0886 | 257.3992 |  | 44.27 | 213.1292 | 661.5 | 213.1292 | 5
ТП-97 | 560 | 630 | 560 | 588 | 611 |  | 380.5308 | 64.7161 | 207.4692 |  |  | 207.4692 | 588 | 207.4692 | 5
ТП-98 | 400 | 400 | 400 | 420 | 461 |  | 287.1108 | 68.3597 | 132.8892 |  |  | 132.8892 | 420 | 132.8892 | 5
ТП-99 | 400 | 630 | 400 | 420 | 647 |  | 402.9516 | 95.9409 | 17.0484 |  |  | 17.0484 | 661.5 | 258.5484 | 5
ТП-101 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 238 | 109.4 | 257.6264 | 38.9458 | 403.8736 |  | 2.85 | 401.0236 | 661.5 | 401.0236 | 8
ТП-102 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 617 |  | 384.2676 | 58.0903 | 277.2324 |  |  | 277.2324 | 661.5 | 277.2324 | 5
ТП-103 | 400 | 400 | 400 | 420 | 539 |  | 335.6892 | 79.926 | 84.3108 |  |  | 84.3108 | 420 | 84.3108 | 5
ТП-104 | 400 | 400 | 400 | 420 | 516 | 3 | 324.3648 | 77.2297 | 95.6352 |  |  | 95.6352 | 420 | 95.6352 | 5
ТП-105 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 626 |  | 389.8728 | 58.9377 | 271.6272 |  |  | 271.6272 | 661.5 | 271.6272 | 5
ТП-106 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 420 |  | 261.576 | 39.5429 | 399.924 |  |  | 399.924 | 661.5 | 399.924 | 5
ТП-107 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 592 |  | 368.6976 | 55.7366 | 292.8024 | 30 | 50 | 212.8024 | 661.5 | 212.8024 | 5
ТП-108 | 400 | 400 | 400 | 420 | 464 |  | 288.9792 | 68.8046 | 131.0208 |  |  | 131.0208 | 420 | 131.0208 | 5
ТП-109 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 340 |  | 211.752 | 32.0109 | 449.748 |  |  | 449.748 | 661.5 | 449.748 | 4
ТП-110 | 400 | 400 | 400 | 420 | 203 |  | 126.4284 | 30.102 | 293.5716 |  | 35 | 258.5716 | 420 | 258.5716 | 3
ТП-111 | 250 | 250 | 250 | 262.5 | 185 |  | 115.218 | 43.8926 | 147.282 |  |  | 147.282 | 262.5 | 147.282 | 3
ТП-115 | 630 | 400 | 400 | 420 | 328 |  | 204.2784 | 48.6377 | 215.7216 |  |  | 215.7216 | 420 | 215.7216 | 4
ТП-116 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 375 | 59 | 292.55 | 44.2252 | 368.95 |  |  | 368.95 | 661.5 | 368.95 | 2
ТП-119 | 250 | 400 | 250 | 262.5 | 160 |  | 99.648 | 37.9611 | 162.852 |  | 120 | 42.852 | 262.5 | 42.852 | 5
ТП-120 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 272 |  | 169.4016 | 25.6087 | 492.0984 |  | 15 | 477.0984 | 661.5 | 477.0984 | 8
ТП-121 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 489 |  | 304.5492 | 46.0392 | 356.9508 |  |  | 356.9508 | 661.5 | 356.9508 | 8
ТП-122 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 503 |  | 313.2684 | 47.3573 | 348.2316 |  | 15 | 333.2316 | 661.5 | 333.2316 | 8
ТП-123 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 550 | 7 | 349.54 | 52.8405 | 311.96 | 15 | 57 | 239.96 | 661.5 | 239.96 | 8
ТП-124 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 332 |  | 206.7696 | 31.2577 | 454.7304 |  | 109 | 345.7304 | 661.5 | 345.7304 | 8
ТП-125 | 400 | 400 | 630 | 661.5 | 64 |  | 39.8592 | 6.0256 | 621.6408 |  | 240 | 381.6408 | 661.5 | 381.6408 | 8
ТП-126 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 703 | 70 | 507.8284 | 76.7692 | 153.6716 |  |  | 153.6716 | 661.5 | 153.6716 | 8
ТП-127 | 400 | 400 | 400 | 420 | 320 |  | 199.296 | 47.4514 | 220.704 |  |  | 220.704 | 420 | 220.704 | 8
ТП-133 | 400 | 400 | 400 | 420 | 185 |  | 115.218 | 27.4329 | 304.782 |  |  | 304.782 | 420 | 304.782 | 4
ТП-151 | 250 |  | 250 | 225 | 31 |  | 19.3068 | 8.5808 | 205.6932 |  |  | 205.6932 | 225 | 205.6932 | 7
вып.договор
Примечание. 1.В колонке 6 показана мощность, которая может быть присоединена по действующим на данный момент техническим условиям.
2. В колонке 3 показана максимальная мощность по замерам зимних нагрузок за последние 5 лет с учетом нагрузки, присоединенной в 2009 году.
Директор | [10 empty] | Д.Н. Сергеев
Ратов Сергей Авенирович
73-38-75
Note on G2: NCHES21: максимум последних 5 лет - зима
Note on H2: NCHES21: в 2009 году
Note on M2: NCHES21: по выданным действующим ТУ