## Лист3
Таблица 2. Информация о пропускной способности фидерных (питающих РП) КЛ 10 кВ по ОСП "НЧЭС" на 01.07.2010г.
Наименование РП (ТП) | Секция РП (ТП) № | Наименование ЦП | Пропускная способность КЛ, кВт | Максимальная загрузка РП с учетом присоединенных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом присоединенных потребителей), кВт | Заключены договоры на присоединение, кВт | Подготовлены оферты договоров на присоединение, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом заключенных договоров и подготовленных оферт договоров на технологическое присоединение), кВт | Планируемый резерв мощности на конец года, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
РП-1 | 1 | п/ст «Спутник» фидер №5 | 5180.658 | 4472.6226 | 708.0354 | 3.13 | 389.16 | 164.8454 | 164.8454
| 2 | п/ст «Спутник» фидер №32
РП-2 | 1 | п/ст «Спутник» фидер №39 | 5180.658 | 4364.0686 | 816.5894 | 11.95 | 37.4 | 767.2394 | 767.2394
| 2 | п/ст «Спутник» фидер №34
РП-3 | 2 | п/ст «Спутник» фидер №38 | 5932.689 | 5949.4905 | – | 35.9 | 59 | – | –
| 1 | п/ст «Спутник» фидер №33
РП-4 | 2 | п/ст «Спутник» фидер №40 | 5932.689 | 4953.2146 | 979.4744 | 9 | 365.9 | 604.5744 | 604.5744
| 1 | п/ст «Спутник» фидер №35
РП-5 | 2 | п/ст «Новая» фидер №230 | 6093.9 | 6252.4571 | – | 18.17 | 876.1 | – | –
п/ст «Спутник» фидер №9
| 1 | п/ст «Новая» фидер №113
п/ст «Спутник» фидер №6
РП-6 | 1 | ЦРП-2 ИСК | 4595.745 | 621.243 | 3974.502 | 0 | 280.3 | 3694.202 | 3694.202
| 2 | ТП-4 ИСК
РП-7 | 1 | п/ст «Спутник» фидер №11 | 5932.689 | 2037.2472 | 3895.4418 | 10 | 12.7 | 3872.7418 | 3872.7418
| 2 | п/ст «Спутник» фидер №28
РП-8 | 1 | п/ст «Новая» фидер №102 | 5932.689 | 3047.806 | 2884.883 | 72 | 394 | 2418.883 | 2418.883
| 2 | п/ст «Новая» фидер №238
Примечание. 1.В колонке 8 показана мощность, которая может быть присоединена по действующим на данный момент техническим условиям.
2. В колонке 5 показана максимальная мощность по замерам зимних нагрузок за последние 5 лет с учетом нагрузки, присоединенной в 2010 году.
3. Пропускная способность РП-5 показана без учета двух фидерных кабелей с ПС "Спутник"