## РП
Таблица 2. Информация о пропускной способности фидерных (питающих РП) КЛ 10 кВ по ОСП "НЧЭС" на 30.04.2010.
Наименование РП (ТП) | Секция РП (ТП) № | Наименование ЦП | Iдоп., А | Пропускная способность КЛ, кВт | Пропускная способность КЛ, кВт | Iмакс., А | Фактическая загрузка питающих КЛ, кВт | Максимальная загрузка РП с учетом присоединенных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом присоединенных потребителей), кВт | Заключены договоры на присоединение, кВт | Подготовлены оферты договоров на присоединение, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом заключенных договоров и подготовленных оферт договоров на технологическое присоединение), кВт | Планируемый резерв мощности на конец года, кВт
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
РП-1 | 1 | п/ст «Спутник» фидер №5 | 355 | 5932.689 | 5180.658 | 179.67 | 2937.335 | 4472.6226 | 708.0354 | 4 | 402.18 | 301.8554 | 301.8554
| 2 | п/ст «Спутник» фидер №32 | 310 | 5180.658 |  | 93.91 | 1535.2876 | bar: 8
РП-2 | 1 | п/ст «Спутник» фидер №39 | 310 | 5180.658 | 5180.658 | 147.36 | 2409.115 | 4364.0686 | 816.5894 | 10 | 8.9 | 797.6894 | 797.6894
| 2 | п/ст «Спутник» фидер №34 | 310 | 5180.658 |  | 119.58 | 1954.9536
РП-3 | 2 | п/ст «Спутник» фидер №38 | 355 | 5932.689 | 5932.689 | 157.76 | 2579.1394 | 5727.8605 | 204.8285 | 32.9 | 671.63 | – | –
| 1 | п/ст «Спутник» фидер №33 | 355 | 5932.689 |  | 192.6 | 3148.7211
РП-4 | 2 | п/ст «Спутник» фидер №40 | 355 | 5932.689 | 5932.689 | 159.93 | 2614.6156 | 4952.6146 | 980.0744 | 5 | 300.21 | 674.8644 | 674.8644
| 1 | п/ст «Спутник» фидер №35 | 355 | 5932.689 |  | 143.01 | 2337.999
РП-5 | 2 | п/ст «Новая» фидер №230 | 355 | 5932.689 | 6093.9 | 206.53 | 3376.4557 | 6238.0971 | – | 33 | 876.1 | – | –
|  | п/ст «Спутник» фидер №9 | 310 | 5180.658 |  | 0 | 0 | bar: 8
| 1 | п/ст «Новая» фидер №113 | 355 | 5932.689 |  | 175.04 | 2861.6414 | bar: 6; 8 to 9
|  | п/ст «Спутник» фидер №6 | 310 | 5180.658 |  | 0 | 0 | bar: 8
РП-6 | 1 | ЦРП-2 ИСК | 310 | 5180.658 | 4595.745 | 38 | 621.243 | 621.243 | 3974.502 | 0 | 203 | 3771.502 | 3771.502
| 2 | ТП-4 ИСК | 275 | 4595.745 |  | 0 | 0
РП-7 | 1 | п/ст «Спутник» фидер №11 | 355 | 5932.689 | 5932.689 | 66.72 | 1090.7719 | 2030.6472 | 3902.0418 | 5.2 | 53.38 | 3843.4618 | 3843.4618
| 2 | п/ст «Спутник» фидер №28 | 355 | 5932.689 |  | 57.49 | 939.8753
РП-8 | 1 | п/ст «Спутник» фидер №102 | 355 | 5932.689 | 5932.689 | 76.62 | 1252.6221 | 3035.426 | 2897.263 | 15 | 553.85 | 2328.413 | 2328.413
| 2 | п/ст «Новая» фидер №238 | 355 | 5932.689 |  | 109.05 | 1782.8039
Примечание. 1.В колонке 8 показана мощность, которая может быть присоединена по действующим на данный момент техническим условиям.
2. В колонке 5 показана максимальная мощность по замерам зимних нагрузок за последние 5 лет с учетом нагрузки, присоединенной в 2010 году.
3. Пропускная способность РП-5 показана без учета двух фидерных кабелей с ПС "Спутник"
| Главный инженер | [6 empty] | 8: Д.Е.Филиппов
Зейнутдинов Фарит Рифкатович
73-38-75
Note on G3: NCHES21: максимум последних 5 лет
Note on I3: NCHES21: в аварийном режиме РП
Note on L3: NCHES21: мощность по выданным ТУ действующим на данный момент

## ТП
Таблица 1. Информация о пропускной способности ТП 10/0,4 кВ ОСП "НЧЭС" г.Новочебоксарск на 30.04.2010.
Наименование ТП | Sном1 | Sном2 | Sтр.min | Пропускная способность ТП, кВт | максимум по току нагрузки за 5 лет зима, А | Выполнено технологических присоединений, кВт | Максимальная загрузка ТП с учетом присоединенных потребителей, кВт | Максимальная загрузка, % | Текущий резерв мощности (с учетом присоединенных потребителей), кВт | Заключены договоры на присоединение, кВт | Подготовлены оферты договоров на присоединение, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом заключенных договоров и подготовленных оферт договоров на технологическое присоединение), кВт | Пропускная способность ТП с учетом ТПиКС до конца года, кВт | Планируемый резерв мощности на конец года, кВт | РП
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
ТП-1 | 630 |  | 630 | 567 | 333 |  | 207.3924 | 36.5771 | 359.6076 |  |  | 359.6076 | 567 | 359.6076 | 3
ТП-2 | 320 |  | 320 | 288 | 315 |  | 196.182 | 68.1188 | 91.818 |  |  | 91.818 | 288 | 91.818 | 3
ТП-3 | 630 |  | 630 | 567 | 248 |  | 154.4544 | 27.2406 | 412.5456 |  | 80 | 332.5456 | 567 | 332.5456 | 1
ТП-4 | 400 | 320 | 320 | 336 | 214 |  | 133.2792 | 39.6664 | 202.7208 | 4 |  | 198.7208 | 336 | 198.7208 | 3
ТП-5 | 180 |  | 180 | 162 | 151 |  | 94.0428 | 58.0511 | 67.9572 |  |  | 67.9572 | 162 | 67.9572 | 3
ТП-6 | 250 |  | 250 | 225 | 191 |  | 118.9548 | 52.8688 | 106.0452 |  |  | 106.0452 | 225 | 106.0452 | 3
ТП-7 | 250 |  | 250 | 225 | 132 |  | 82.2096 | 36.5376 | 142.7904 |  |  | 142.7904 | 225 | 142.7904 | 3
ТП-8 | 400 |  | 400 | 360 | 303 |  | 188.7084 | 52.419 | 171.2916 |  |  | 171.2916 | 360 | 171.2916 | 3
ТП-9 | 400 | 400 | 400 | 420 | 363 |  | 226.0764 | 53.8277 | 193.9236 |  |  | 193.9236 | 420 | 193.9236 | 3
ТП-10 | 320 | 320 | 320 | 336 | 173 |  | 107.7444 | 32.0668 | 228.2556 |  |  | 228.2556 | 336 | 228.2556 | 3
ТП-11 | 320 |  | 320 | 288 | 145 |  | 90.306 | 31.3562 | 197.694 |  | 25.33 | 172.364 | 288 | 172.364 | 3
ТП-12 | 250 | 250 | 250 | 262.5 | 345 |  | 214.866 | 81.8537 | 47.634 |  |  | 47.634 | 262.5 | 47.634 | 3
ТП-13 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 175 |  | 108.99 | 16.4762 | 552.51 |  |  | 552.51 | 661.5 | 552.51 | 7
ТП-14 | 160 | 250 | 160 | 168 | 135 |  | 84.078 | 50.0464 | 83.922 |  |  | 83.922 | 168 | 83.922 | 1
ТП-15 | 400 |  | 400 | 360 | 153 |  | 95.2884 | 26.469 | 264.7116 |  |  | 264.7116 | 360 | 264.7116 | 1
ТП-16 | 400 | 400 | 400 | 420 | 472 |  | 293.9616 | 69.9909 | 126.0384 | 4 |  | 122.0384 | 420 | 122.0384 | 1
ТП-17 | 400 | 400 | 400 | 420 | 174 |  | 108.3672 | 25.8017 | 311.6328 |  |  | 311.6328 | 420 | 311.6328 | 1
ТП-18 | 320 | 320 | 320 | 336 | 406 |  | 252.8568 | 75.255 | 83.1432 |  | 14.9 | 68.2432 | 336 | 68.2432 | 1
ТП-19 | 315 | 315 | 315 | 330.75 | 320 |  | 199.296 | 60.2558 | 131.454 |  |  | 131.454 | 330 | 130.704 | 1
ТП-20 | 400 |  | 400 | 360 | 495 |  | 308.286 | 85.635 | 51.714 |  |  | 51.714 | 360 | 51.714 | 1
ТП-21 | 400 | 400 | 400 | 420 | 390 |  | 242.892 | 57.8314 | 177.108 |  | 9.56 | 167.548 | 420 | 167.548 | 1
ТП-22 | 320 | 320 | 320 | 336 | 257 |  | 160.0596 | 47.6368 | 175.9404 | 3.13 | 295.6 | -122.7896 | 336 | -122.7896 | 1
ТП-23 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 632 |  | 393.6096 | 59.5026 | 267.8904 |  | 2 | 265.8904 | 661.5 | 265.8904 | 1
ТП-24 | 400 | 400 | 400 | 420 | 709 |  | 441.5652 | 105.1346 | -21.5652 |  |  | -21.5652 | 420 | -21.5652 | 1
ТП-25 | 400 | 400 | 400 | 420 | 464 |  | 288.9792 | 68.8046 | 131.0208 |  |  | 131.0208 | 420 | 131.0208 | 3
ТП-26 | 630 | 400 | 400 | 420 | 326 |  | 203.0328 | 48.3411 | 216.9672 |  |  | 216.9672 | 420 | 216.9672 | 3
ТП-27 | 400 | 400 | 400 | 420 | 333 |  | 207.3924 | 49.3791 | 212.6076 |  |  | 212.6076 | 420 | 212.6076 | 1
ТП-28 | 400 |  | 400 | 360 | 257 |  | 160.0596 | 44.461 | 199.9404 |  | 2 | 197.9404 | 360 | 197.9404 | 1
ТП-30 | 400 | 400 | 400 | 420 | 428 |  | 266.5584 | 63.4663 | 153.4416 |  |  | 153.4416 | 420 | 153.4416 | 1
ТП-31 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 890 |  | 554.292 | 83.7932 | 107.208 |  | 2 | 105.208 | 661.5 | 105.208 | 3
ТП-32 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 401 |  | 249.7428 | 37.754 | 411.7572 |  |  | 411.7572 | 661.5 | 411.7572 | 3
ТП-33 | 25 |  | 25 | 22.5 | 6.5 |  | 4.0482 | 17.992 | 18.4518 |  |  | 18.4518 | 22.5 | 18.4518
ТП-34 | 400 |  | 400 | 360 | 205 |  | 127.674 | 35.465 | 232.326 |  | 2 | 230.326 | 360 | 230.326 | 3
ТП-35 | 400 | 400 | 400 | 420 | 263 |  | 163.7964 | 38.9991 | 256.2036 |  |  | 256.2036 | 420 | 256.2036 | 3
ТП-36 | 400 | 400 | 400 | 420 | 316 |  | 196.8048 | 46.8583 | 223.1952 |  | 3 | 220.1952 | 420 | 220.1952 | 3
ТП-37 | 400 | 400 | 400 | 420 | 509 |  | 317.0052 | 75.4774 | 102.9948 | 25.9 | 3 | 74.0948 | 420 | 74.0948 | 3
ТП-38 | 400 | 630 | 400 | 420 | 239 |  | 148.8492 | 35.4403 | 271.1508 |  |  | 271.1508 | 420 | 271.1508 | 3
ТП-39 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 532 |  | 331.3296 | 50.0876 | 330.1704 |  |  | 330.1704 | 661.5 | 330.1704 | 3
ТП-40 | 400 | 630 | 400 | 420 | 575 |  | 358.11 | 85.2643 | 61.89 | 3 |  | 58.89 | 420 | 58.89 | 3
ТП-41 | 400 | 400 | 400 | 420 | 460 |  | 286.488 | 68.2114 | 133.512 | 2.85 |  | 130.662 | 420 | 130.662 | 2
ТП-42 | 400 | 400 | 400 | 420 | 275 |  | 171.27 | 40.7786 | 248.73 |  |  | 248.73 | 420 | 248.73 | 2
ТП-43 | 400 | 630 | 400 | 420 | 778 |  | 484.5384 | 115.3663 | -64.5384 | 4.6 | 10.5 | -79.6384 | 420 | -79.6384 | 2
ТП-44 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 720 |  | 448.416 | 67.7878 | 213.084 |  |  | 213.084 | 661.5 | 213.084 | 2
ТП-45 | 400 | 630 | 400 | 420 | 512 |  | 318.8736 | 75.9223 | 101.1264 |  |  | 101.1264 | 420 | 101.1264 | 2
ТП-46 | 400 | 400 | 400 | 420 | 234 |  | 145.7352 | 34.6989 | 274.2648 |  |  | 274.2648 | 420 | 274.2648 | 2
ТП-47 | 400 | 400 | 400 | 420 | 418 |  | 260.3304 | 61.9834 | 159.6696 |  |  | 159.6696 | 420 | 159.6696 | 2
ТП-48 | 400 | 320 | 320 | 336 | 157 |  | 97.7796 | 29.1011 | 238.2204 |  |  | 238.2204 | 336 | 238.2204 | 2
ТП-49 | 400 | 400 | 400 | 420 | 328 |  | 204.2784 | 48.6377 | 215.7216 |  |  | 215.7216 | 420 | 215.7216 | 2
ТП-50 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 335 |  | 208.638 | 31.5401 | 452.862 |  |  | 452.862 | 661.5 | 452.862 | 2
ТП-51 | 400 | 400 | 400 | 420 | 443 |  | 275.9004 | 65.6906 | 144.0996 |  |  | 144.0996 | 420 | 144.0996 | 2
ТП-52 | 400 | 400 | 400 | 420 | 442 |  | 275.2776 | 65.5423 | 144.7224 | 2.4 |  | 142.3224 | 420 | 142.3224 | 2
ТП-53 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 420 |  | 261.576 | 39.5429 | 399.924 |  |  | 399.924 | 661.5 | 399.924 | 2
ТП-55 | 630 |  | 630 | 567 | 360 |  | 224.208 | 39.5429 | 342.792 |  |  | 342.792 | 567 | 342.792 | 1
ТП-56 | 400 | 250 | 250 | 262.5 | 317 |  | 197.4276 | 75.2105 | 65.0724 |  |  | 65.0724 | 262.5 | 65.0724 | 2
ТП-57 | 630 |  | 630 | 567 | 540 |  | 336.312 | 59.3143 | 230.688 |  |  | 230.688 | 567 | 230.688 | 3
ТП-58 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 534 |  | 332.5752 | 50.2759 | 328.9248 |  | 11 | 317.9248 | 661.5 | 317.9248 | 2
ТП-59 | 250 | 250 | 250 | 262.5 | 298 |  | 185.5944 | 70.7026 | 76.9056 |  |  | 76.9056 | 262.5 | 76.9056 | 4
ТП-60 | 400 | 400 | 400 | 420 | 280 |  | 174.384 | 41.52 | 245.616 |  |  | 245.616 | 420 | 245.616 | 4
ТП-62 | 400 | 400 | 400 | 420 | 343 |  | 213.6204 | 50.862 | 206.3796 |  | 3.4 | 202.9796 | 420 | 202.9796 | 5
ТП-63 | 180 | 180 | 180 | 189 | 133 |  | 82.8324 | 43.8267 | 106.1676 |  |  | 106.1676 | 189 | 106.1676 | 5
ТП-64 | 400 | 400 | 400 | 420 | 357 |  | 222.3396 | 52.938 | 197.6604 |  |  | 197.6604 | 420 | 197.6604 | 4
ТП-65 | 400 | 400 | 400 | 420 | 361 |  | 224.8308 | 53.5311 | 195.1692 |  |  | 195.1692 | 420 | 195.1692 | 4
ТП-66 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 483 |  | 300.8124 | 45.4743 | 360.6876 |  | 112 | 248.6876 | 661.5 | 248.6876 | 4
ТП-67 | 400 | 400 | 400 | 420 | 559 |  | 348.1452 | 82.8917 | 71.8548 |  | 15 | 56.8548 | 420 | 56.8548 | 4
ТП-68 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 280 |  | 174.384 | 26.3619 | 487.116 |  |  | 487.116 | 661.5 | 487.116 | 4
ТП-69 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 719 |  | 447.7932 | 67.6936 | 213.7068 |  | 4 | 209.7068 | 661.5 | 209.7068 | 4
ТП-70 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 600 |  | 373.68 | 56.4898 | 287.82 |  |  | 287.82 | 661.5 | 287.82 | 4
ТП-71 | 630 | 400 | 400 | 420 | 327 |  | 203.6556 | 48.4894 | 216.3444 |  |  | 216.3444 | 420 | 216.3444 | 3
ТП-72 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 312 |  | 194.3136 | 29.3747 | 467.1864 |  |  | 467.1864 | 661.5 | 467.1864 | 5
ТП-73 | 250 |  | 250 | 225 | 260 |  | 161.928 | 71.968 | 63.072 | 3 | 29 | 31.072 | 225 | 31.072 | 9
ТП-74 | 250 | 250 | 250 | 262.5 | 191 |  | 118.9548 | 45.3161 | 143.5452 | 5.2 | 34 | 104.3452 | 262.5 | 104.3452 | 9
ТП-75 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 652 |  | 406.0656 | 61.3856 | 255.4344 |  |  | 255.4344 | 661.5 | 255.4344 | 5
ТП-76 | 400 | 400 | 400 | 420 | 357 |  | 222.3396 | 52.938 | 197.6604 |  | 70 | 127.6604 | 420 | 127.6604 | 5
ТП-77 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 395 |  | 246.006 | 37.1891 | 415.494 |  | 6 | 409.494 | 661.5 | 409.494 | 5
ТП-78 | 320 | 400 | 320 | 336 | 400 |  | 249.12 | 74.1429 | 86.88 | 2.8 | 10 | 74.08 | 336 | 74.08 | 5
ТП-79 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 606 |  | 377.4168 | 57.0547 | 284.0832 |  | 160 | 124.0832 | 661.5 | 124.0832 | 5
ТП-80 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 252 |  | 156.9456 | 23.7257 | 504.5544 |  | 410.5 | 94.0544 | 661.5 | 94.0544 | 5
ТП-81 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 297 |  | 184.9716 | 27.9624 | 476.5284 |  |  | 476.5284 | 661.5 | 476.5284 | 5
ТП-82 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 356 |  | 221.7168 | 33.5173 | 439.7832 |  |  | 439.7832 | 661.5 | 439.7832 | 5
ТП-83 | 250 | 250 | 250 | 262.5 | 62 |  | 38.6136 | 14.7099 | 223.8864 |  |  | 223.8864 | 262.5 | 223.8864 | 1
ТП-84 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 456 |  | 283.9968 | 42.9322 | 377.5032 |  |  | 377.5032 | 661.5 | 377.5032 | 1
ТП-85 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 475 | 50 | 345.83 | 52.2797 | 315.67 | 70 | 90 | 155.67 | 661.5 | 155.67 | 6
ТП-86 | 160 | 180 | 160 | 168 | 4 |  | 2.4912 | 1.4829 | 165.5088 |  | 58.11 | 107.3988 | 168 | 107.3988 | 6
ТП-87 | 400 | 400 | 400 | 420 | 550 |  | 342.54 | 81.5571 | 77.46 |  | 25.5 | 51.96 | 420 | 51.96 | 4
ТП-88 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 733 |  | 456.5124 | 69.0117 | 204.9876 |  | 19 | 185.9876 | 661.5 | 185.9876 | 4
ТП-89 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 539 |  | 335.6892 | 50.7467 | 325.8108 |  |  | 325.8108 | 661.5 | 325.8108 | 4
ТП-90 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 500 |  | 311.4 | 47.0748 | 350.1 | 2 | 50 | 300.1 | 661.5 | 298.1 | 4
ТП-91 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 815 |  | 507.582 | 76.732 | 153.918 | 3 | 97.2 | 56.718 | 661.5 | 53.718 | 4
ТП-92 | 400 | 400 | 400 | 420 | 333 |  | 207.3924 | 49.3791 | 212.6076 |  |  | 212.6076 | 420 | 212.6076 | 4
ТП-93 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 281 |  | 175.0068 | 26.4561 | 486.4932 |  | 199.3 | 287.1932 | 661.5 | 287.1932 | 3
ТП-95 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 384 |  | 239.1552 | 36.1535 | 422.3448 |  |  | 422.3448 | 661.5 | 422.3448 | 2
ТП-96 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 946.53 |  | 589.4989 | 89.1155 | 72.0011 |  | 38.01 | 33.9911 | 661.5 | 33.9911 | 5
ТП-97 | 560 | 630 | 560 | 588 | 611 |  | 380.5308 | 64.7161 | 207.4692 |  |  | 207.4692 | 588 | 207.4692 | 5
ТП-98 | 400 | 400 | 400 | 420 | 461 |  | 287.1108 | 68.3597 | 132.8892 |  |  | 132.8892 | 420 | 132.8892 | 5
ТП-99 | 400 | 630 | 400 | 420 | 647 |  | 402.9516 | 95.9409 | 17.0484 | 12.24 |  | 4.8084 | 420 | 4.8084 | 5
ТП-101 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 275 |  | 171.27 | 25.8912 | 490.23 |  | 2.85 | 487.38 | 661.5 | 487.38 | 8
ТП-102 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 643 |  | 400.4604 | 60.5382 | 261.0396 |  |  | 261.0396 | 661.5 | 261.0396 | 5
ТП-103 | 400 | 400 | 400 | 420 | 539 |  | 335.6892 | 79.926 | 84.3108 |  |  | 84.3108 | 420 | 84.3108 | 5
ТП-104 | 400 | 400 | 400 | 420 | 516 |  | 321.3648 | 76.5154 | 98.6352 |  |  | 98.6352 | 420 | 98.6352 | 5
ТП-105 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 626 |  | 389.8728 | 58.9377 | 271.6272 |  |  | 271.6272 | 661.5 | 271.6272 | 5
ТП-106 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 420 |  | 261.576 | 39.5429 | 399.924 |  |  | 399.924 | 661.5 | 399.924 | 5
ТП-107 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 592 |  | 368.6976 | 55.7366 | 292.8024 | 30 | 100 | 162.8024 | 661.5 | 162.8024 | 5
ТП-108 | 400 | 400 | 400 | 420 | 464 |  | 288.9792 | 68.8046 | 131.0208 |  |  | 131.0208 | 420 | 131.0208 | 5
ТП-109 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 340 |  | 211.752 | 32.0109 | 449.748 |  |  | 449.748 | 661.5 | 449.748 | 4
ТП-110 | 400 | 400 | 400 | 420 | 215 |  | 133.902 | 31.8814 | 286.098 |  | 35 | 251.098 | 420 | 251.098 | 3
ТП-111 | 250 | 250 | 250 | 262.5 | 185 |  | 115.218 | 43.8926 | 147.282 |  |  | 147.282 | 262.5 | 147.282 | 3
ТП-115 | 630 | 400 | 400 | 420 | 368 |  | 229.1904 | 54.5691 | 190.8096 |  |  | 190.8096 | 420 | 190.8096 | 4
ТП-116 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 375 |  | 233.55 | 35.3061 | 427.95 |  |  | 427.95 | 661.5 | 427.95 | 2
ТП-119 | 250 | 400 | 250 | 262.5 | 213 |  | 132.6564 | 50.5358 | 129.8436 |  | 120 | 9.8436 | 262.5 | 9.8436 | 5
ТП-120 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 272 |  | 169.4016 | 25.6087 | 492.0984 |  | 15 | 477.0984 | 661.5 | 477.0984 | 8
ТП-121 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 489 |  | 304.5492 | 46.0392 | 356.9508 |  |  | 356.9508 | 661.5 | 356.9508 | 8
ТП-122 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 503 |  | 313.2684 | 47.3573 | 348.2316 |  | 15 | 333.2316 | 661.5 | 333.2316 | 8
ТП-123 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 550 |  | 342.54 | 51.7823 | 318.96 | 72 |  | 246.96 | 661.5 | 246.96 | 8
ТП-124 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 364 |  | 226.6992 | 34.2705 | 434.8008 |  | 109 | 325.8008 | 661.5 | 325.8008 | 8
ТП-125 | 400 | 400 | 630 | 661.5 | 125 |  | 77.85 | 11.7687 | 583.65 |  | 240 | 343.65 | 661.5 | 343.65 | 8
ТП-126 | 630 | 630 | 630 | 661.5 | 703 |  | 437.8284 | 66.1872 | 223.6716 |  |  | 223.6716 | 661.5 | 223.6716 | 8
ТП-127 | 400 | 400 | 400 | 420 | 320 |  | 199.296 | 47.4514 | 220.704 |  |  | 220.704 | 420 | 220.704 | 8
ТП-133 | 400 | 400 | 400 | 420 | 185 |  | 115.218 | 27.4329 | 304.782 |  |  | 304.782 | 420 | 304.782 | 4
ТП-151 | 250 |  | 250 | 225 | 31 |  | 19.3068 | 8.5808 | 205.6932 |  |  | 205.6932 | 225 | 205.6932 | 7
вып.договор
Примечание. 1.В колонке 6 показана мощность, которая может быть присоединена по действующим на данный момент техническим условиям.
2. В колонке 3 показана максимальная мощность по замерам зимних нагрузок за последние 5 лет с учетом нагрузки, присоединенной в 2010 году.
Главный инженер | [10 empty] | Д.Е.Филиппов
Зейнутдинов Фарит Рифкатович
73-38-75
нет планов ТПиКС
на 2010 =не учел
Note on G2: NCHES21: максимум последних 5 лет - зима
Note on G95: User: АИИСКУЭ зима 2009
Note on H2: NCHES21: в 2010 году
Note on M2: NCHES21: по выданным действующим ТУ
Note on O21: NCHES21: не осущ. реконструкцию
Note on O22: NCHES21: не осущ. реконструкцию
Note on O45: NCHES21: не осущ. реконструкцию
Note on O98: NCHES21: не осущ. реконстр.