## Лист1
Таблица 1. Информация о пропускной способности ТП 6(10)/0,4 кВ ОСП "ЧЭС" г. Чебоксары на 30.06.2010
| Наименование ТП | Sном1 | Iнагр1 | Sном2 | Iнагр2 | Sтр.min | Iнагр.сум | Максимальная загрузка ТП с учетом присоединенных потребителей, кВт | Пропускная способность Sпр, кВа | Пропускная способность ТП, кВт | Коэффициент загрузки в утяжеленном режиме Кз.ав |  | Текущий резерв мощности (с учетом присоединенных потребителей), кВт | Заключены договоры на присоединение, кВт | Подготовлены оферты договоров на присоединение, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение), кВт | Планируемый резерв мощности на конец года
1 | ТП-1 | 250 | 85 |  |  | 250 | 85 | 54.1785 | 225 | 207 | 23.5559 | 152.82 | 152.82 |  |  | 152.82 | 152.82
2 | ТП-2 | 400 | 355 | 400 | 390 | 400 | 745 | 474.859 | 420 | 386.4 | 129.0378 | -88.46 | - | 120 | 25.3 | - | -
4 | ТП-4 | 400 | 340 |  |  | 400 | 340 | 216.7142 | 360 | 331.2 | 58.8897 | 114.49 | 114.49 | 43.7 | 75.8 | 38.69 | 38.69
5 | ТП-5 | 400 | 280 | 400 | 200 | 400 | 448 | 285.5528 | 420 | 386.4 | 77.5959 | 100.85 | 100.85 | 12 | 32.5 | 68.35 | 68.35
6 | ТП-6 | 630 | 385 |  |  | 630 | 385 | 245.397 | 567 | 521.64 | 42.339 | 276.24 | 276.24 |  |  | 276.24 | 276.24
7 | ТП-7 | 400 | 180 |  |  | 400 | 180 | 114.731 | 360 | 331.2 | 31.1769 | 216.47 | 216.47 |  | 1.5 | 214.97 | 214.97
8 | ТП-8 | 630 | 290 | 630 | 795 | 630 | 1080 | 688.3863 | 661.5 | 608.58 | 118.7692 | -79.81 | - |  | 312.16 | - | -
9 | ТП-9 | 630 | 340 | 630 | 665 | 630 | 940 | 599.151 | 661.5 | 608.58 | 103.3732 | 9.43 | 9.43 |  | 20.6 | - | -
10 | ТП-10 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 7.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
12 | ТП-12 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 11.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
13 | ТП-13 | 400 | 315 | 400 | 190 | 400 | 505 | 321.8843 | 420 | 386.4 | 87.4686 | 64.52 | 64.52 |  | 27.31 | 37.21 | 37.21
14 | ТП-14 | 315 | 190 | 315 | 80 | 315 | 245 | 156.1617 | 330.75 | 304.29 | 53.886 | 148.13 | 148.13 |  | 0.85 | 147.28 | 147.28
15 | ТП-15 | 400 | 265 | 400 | 330 | 400 | 565 | 360.128 | 420 | 386.4 | 97.8609 | 26.27 | 26.27 | 12.5 | 12.5 | 13.77 | 13.77
16 | ТП-16 | 100 | 140 |  |  | 100 | 140 | 89.2353 | 90 | 82.8 | 96.9948 | -6.44 | - |  |  | - | -
17 | ТП-17 | 320 | 190 | 320 | 250 | 320 | 435 | 277.2667 | 336 | 309.12 | 94.1803 | 31.85 | 31.85 |  | 9.25 | 22.6 | 22.6
20 | ТП-20 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 17.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
21 | ТП-21 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 19.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
22 | ТП-22 | 400 | 260 | 630 | 265 | 400 | 400 | 254.9579 | 420 | 386.4 | 69.282 | 131.44 | 131.44 | 3 | 65.27 | 66.17 | 66.17
23 | ТП-23 | 630 | 185 | 630 | 175 | 630 | 300 | 191.2184 | 661.5 | 608.58 | 32.9914 | 417.36 | 417.36 | 14.4 | 514.6 | - | -
24 | ТП-24 | 560 | 365 | 630 | 195 | 560 | 545 | 347.3801 | 588 | 638 | 67.4263 | 193.58 | 193.58 |  |  | 193.58 | 193.58
25 | ТП-25 | 100 | 35 | 100 | 65 | 100 | 90 | 57.3655 | 105 | 96.6 | 62.3538 | 39.23 | 39.23 | 5.91 |  | 39.23 | 39.23
26 | ТП-26 | 250 | 135 |  |  | 250 | 135 | 86.0483 | 225 | 207 | 37.4123 | 120.95 | 120.95 |  | 4.8 | 116.15 | 116.15
28 | ТП-28 | 250 | 205 |  |  | 250 | 205 | 130.6659 | 225 | 207 | 56.8113 | 76.33 | 76.33 | 10 | 10.75 | 65.58 | 65.58
29 | ТП-29 | 315 | 485 |  |  | 315 | 485 | 309.1364 | 283.5 | 260.82 | 106.6723 | -48.32 | - | 14 | 14 | - | -
30 | ТП-30 | 250 | 315 |  |  | 250 | 315 | 200.7793 | 225 | 207 | 87.2954 | 6.22 | 6.22 | 33.2 | 46.7 | - | -
31 | ТП-31 | 160 | 190 | 160 | 80 | 160 | 245 | 156.1617 | 168 | 154.56 | 106.0881 | -1.6 | - | 40.23 | 30.03 | - | -
32 | ТП-32 | 630 | 830 | 630 | 445 | 630 | 1005 | 640.5817 | 661.5 | 608.58 | 110.5213 | -32 | - | 88.1 | 15 | - | -
33 | ТП-33 | 400 | 365 | 400 | 295 | 400 | 660 | 420.6805 | 420 | 386.4 | 114.3154 | -34.28 | - |  | 16 | - | -
35 | ТП-35 | 400 | 460 |  |  | 400 | 460 | 293.2016 | 360 | 331.2 | 79.6743 | 38 | 38 | 33.28 | 43.28 | - | -
36 | ТП-36 | 100 | 105 | 160 | 125 | 100 | 186 | 118.5554 | 105 | 96.6 | 128.8646 | -21.96 | - | 101.74 | 66.52 | - | -
37 | ТП-37 | 630 | 410 |  |  | 630 | 410 | 261.3318 | 567 | 521.64 | 45.0883 | 260.31 | 260.31 | 4.65 | 7.65 | 252.66 | 252.66
38 | ТП-38 | 180 | 150 |  |  | 180 | 150 | 95.6092 | 162 | 149.04 | 57.735 | 53.43 | 53.43 |  | 3 | 50.43 | 50.43
39 | ТП-39 | 400 | 425 |  |  | 400 | 425 | 270.8927 | 360 | 331.2 | 73.6122 | 60.31 | 60.31 | 13.63 | 26.38 | 33.93 | 33.93
40 | ТП-40 | 400 | 490 |  |  | 400 | 490 | 312.3234 | 360 | 331.2 | 84.8705 | 18.88 | 18.88 |  | 2.4 | 16.48 | 16.48
41 | ТП-41 | 320 | 280 |  |  | 320 | 280 | 178.4705 | 288 | 264.96 | 60.6218 | 86.49 | 86.49 | 4.5 | 4.65 | 81.84 | 81.84
42 | ТП-42 | 200 | 210 |  |  | 200 | 210 | 133.8529 | 180 | 165.6 | 72.7461 | 31.75 | 31.75 | 7.3 | 9.5 | 22.25 | 22.25
43 | ТП-43 | 630 | 360 | 630 | 950 | 630 | 1115 | 710.6951 | 661.5 | 608.58 | 122.6182 | -102.12 | - | 80 | 80 | - | -
44 | ТП-44 | 100 | 95 |  |  | 100 | 95 | 60.5525 | 90 | 82.8 | 65.8179 | 22.25 | 22.25 | 24.5 | 23.72 | - | -
45 | ТП-45 | 630 | 655 | 630 | 505 | 630 | 1155 | 736.1909 | 661.5 | 608.58 | 127.0171 | -127.61 | - | 54.62 | 72.22 | - | -
46 | ТП-46 | 630 | 255 | 630 | 291 | 630 | 462 | 294.4764 | 661.5 | 608.58 | 50.8068 | 314.1 | 314.1 |  | 15 | 299.1 | 299.1
47 | ТП-47 | 630 | 455 | 630 | 805 | 630 | 1175 | 748.9388 | 661.5 | 608.58 | 129.2165 | -140.36 | - | 12.95 | 129.85 | - | -
48 | ТП-48 | 630 | 370 | 630 | 345 | 630 | 560 | 356.941 | 661.5 | 608.58 | 61.584 | 251.64 | 251.64 | 3 | 4.24 | 247.4 | 247.4
49 | ТП-49 | 630 | 275 | 630 | 230 | 630 | 440 | 280.4537 | 661.5 | 608.58 | 48.3875 | 328.13 | 328.13 | 15 | 57.79 | 270.34 | 270.34
50 | ТП-50 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 36.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
51 | ТП-51 | 400 | 330 | 400 | 98 | 400 | 428 | 272.8049 | 420 | 386.4 | 74.1318 | 113.6 | 113.6 |  |  | 113.6 | 113.6
52 | ТП-52 | 630 | 350 | 630 | 257 | 630 | 525 | 334.6322 | 661.5 | 608.58 | 57.735 | 273.95 | 273.95 |  |  | 273.95 | 273.95
53 | ТП-53 | 630 | 520 | 630 | 290 | 630 | 765 | 487.6069 | 661.5 | 608.58 | 84.1282 | 120.97 | 120.97 | 17 | 21.45 | 99.52 | 99.52
54 | ТП-54 | 630 | 325 | 630 | 230 | 630 | 440 | 280.4537 | 661.5 | 608.58 | 48.3875 | 328.13 | 328.13 |  | 172.48 | 155.65 | 155.65
55 | ТП-55 | 400 | 253 |  |  | 400 | 253 | 161.2609 | 360 | 331.2 | 43.8209 | 169.94 | 169.94 | 4.48 | 4.48 | 165.46 | 165.46
56 | ТП-56 | 630 | 170 | 630 | 495 | 630 | 620 | 395.1847 | 661.5 | 608.58 | 68.1823 | 213.4 | 213.4 | 26.7 | 60.78 | 152.62 | 152.62
57 | ТП-57 | 160 | 220 |  |  | 160 | 220 | 140.2268 | 144 | 132.48 | 95.2628 | -7.75 | - |  |  | - | -
58 | ТП-58 | 630 | 550 | 630 | 340 | 630 | 720 | 458.9242 | 661.5 | 608.58 | 79.1795 | 149.66 | 149.66 |  | 263.1 | - | -
59 | ТП-59 | 320 | 210 | 400 | 380 | 320 | 585 | 372.8759 | 336 | 309.12 | 126.6562 | -63.76 | - | 44 | 473.27 | - | -
60 | ТП-60 | 400 | 60 |  |  | 400 | 60 | 38.2437 | 360 | 331.2 | 10.3923 | 292.96 | 292.96 |  | 16 | 276.96 | 276.96
61 | ТП-61 | 630 | 540 | 630 | 365 | 630 | 895 | 570.4683 | 661.5 | 608.58 | 98.4245 | 38.11 | 38.11 | 5.15 | 7.15 | 30.96 | 30.96
62 | ТП-62 | 400 | 540 | 400 | 340 | 400 | 710 | 452.5502 | 420 | 386.4 | 122,98 % | -66.15 | - | 38.78 | 103.43 | - | -
62 | ТП-62 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 37.0484 | 573.52 | 573.52 | 26.28 |  | 573.52 | 573.52
63 | ТП-63 | 630 | 320 | 630 | 610 | 630 | 930 | 592.7771 | 661.5 | 608.58 | 102.2735 | 15.8 | 15.8 | 5 | 379.1 | - | -
64 | ТП-64 | 630 | 485 | 630 | 525 | 630 | 990 | 631.0208 | 661.5 | 608.58 | 108.8718 | -22.44 | - | 70 | 14 | - | -
65 | ТП-65 | 400 | 320 | 400 | 300 | 400 | 620 | 395.1847 | 420 | 386.4 | 107.3872 | -8.78 | - | 27.52 | 106.8 | - | -
66 | ТП-66 | 315 | 350 | 315 | 230 | 315 | 580 | 369.6889 | 330.75 | 304.29 | 127.5669 | -65.4 | - |  | 3.7 | - | -
67 | ТП-67 | 400 | 390 | 320 | 255 | 320 | 565 | 360.128 | 336 | 309.12 | 122.3261 | -51.01 | - |  | 18.05 | - | -
68 | ТП-68 | 630 | 505 |  |  | 630 | 505 | 321.8843 | 567 | 521.64 | 55.5356 | 199.76 | 199.76 | 34.84 | 60.98 | 138.78 | 138.78
69 | ТП-69 | 180 | 550 |  |  | 180 | 363 | 231.3743 | 162 | 149.04 | 140.151 | -82.33 | - |  | 14.7 | - | -
70 | ТП-70 | 630 | 530 |  |  | 630 | 530 | 337.8192 | 567 | 521.64 | 58.2849 | 183.82 | 183.82 | 15.5 | 47.03 | 136.79 | 136.79
71 | ТП-71 | 400 | 140 | 400 | 415 | 400 | 555 | 353.7541 | 420 | 386.4 | 96.1288 | 32.65 | 32.65 |  | 2.7 | 29.95 | 29.95
72 | ТП-72 | 400 | 440 |  |  | 400 | 440 | 280.4537 | 360 | 331.2 | 76.2102 | 50.75 | 50.75 |  | 6 | 44.75 | 44.75
73 | ТП-73 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 38.0484 | 573.52 | 573.52 |  | 13.7 | 559.82 | 559.82
74 | ТП-74 | 400 | 250 | 400 | 209 | 400 | 410 | 261.3318 | 420 | 386.4 | 71,01 % | 125.07 | 125.07 | 48.32 | 46.84 | 78.23 | 78.23
75 | ТП-75 | 630 | 635 | 630 | 410 | 630 | 1000 | 637.3947 | 661.5 | 608.58 | 109.9715 | -28.81 | - | 27.39 | 51.45 | - | -
76 | ТП-76 | 320 | 335 |  |  | 320 | 335 | 213.5272 | 288 | 264.96 | 72.5296 | 51.43 | 51.43 | 28.8 | 26.96 | 24.47 | 24.47
77 | ТП-77 | 250 | 330 |  |  | 250 | 330 | 210.3403 | 225 | 207 | 91.4523 | -3.34 | - | 4.5 | 5 | - | -
78 | ТП-78 | 630 | 335 | 630 | 435 | 630 | 720 | 458.9242 | 661.5 | 608.58 | 79.1795 | 149.66 | 149.66 | 15 | 296 | - | -
79 | ТП-79 | 250 | 302 |  |  | 250 | 302 | 192.4932 | 225 | 207 | 83.6927 | 14.51 | 14.51 | 12.72 | 16.72 | - | -
80 | ТП-80 | 400 | 260 | 400 | 320 | 400 | 540 | 344.1931 | 420 | 386.4 | 93.5307 | 42.21 | 42.21 | 16.92 | 22.9 | 19.31 | 19.31
81 | ТП-81 | 400 | 260 | 320 | 295 | 320 | 555 | 353.7541 | 336 | 309.12 | 120.161 | -44.63 | - |  |  | - | -
82 | ТП-82 | 250 | 260 |  |  | 250 | 260 | 165.7226 | 225 | 207 | 72.0533 | 41.28 | 41.28 |  |  | 41.28 | 41.28
83 | ТП-83 | 400 | 500 | 320 | 320 | 320 | 646.6 | 412.1394 | 336 | 309.12 | 168.875 | -103.02 | - | 30.21 | 37.97 | - | -
84 | ТП-84 | 400 | 490 |  |  | 400 | 490 | 312.3234 | 360 | 331.2 | 84.8705 | 18.88 | 18.88 |  | 100 | - | -
85 | ТП-85 | 250 | 254 | 250 | 197 | 250 | 400 | 254.9579 | 262.5 | 241.5 | 110.8513 | -13.46 | - |  |  | - | -
86 | ТП-86 | 400 | 500 |  |  | 400 | 500 | 318.6973 | 360 | 331.2 | 86.6025 | 12.5 | 12.5 |  | 15 | - | -
89 | ТП-89 | 630 | 166 | 630 | 160 | 630 | 320 | 203.9663 | 661.5 | 608.58 | 35.1909 | 404.61 | 404.61 | 6.8 | 172.7 | 231.91 | 231.91
95 | ТП-95 | 250 | 385 |  |  | 250 | 385 | 245.397 | 225 | 207 | 106.6943 | -38.4 | - | 15 | 3 | - | -
96 | ТП-96 | 630 | 302 | 630 | 368 | 630 | 495 | 315.5104 | 661.5 | 608.58 | 54.4359 | 293.07 | 293.07 | 10 | 10 | 283.07 | 283.07
97 | ТП-97 | 400 | 175 | 400 | 370 | 400 | 545 | 347.3801 | 420 | 386.4 | 94.3968 | 39.02 | 39.02 |  |  | 39.02 | 39.02
98 | ТП-98 | 630 | 240 | 400 | 325 | 400 | 540 | 344.1931 | 420 | 386.4 | 93.5307 | 42.21 | 42.21 |  |  | 42.21 | 42.21
99 | ТП-99 | 630 | 385 | 630 | 295 | 630 | 640 | 407.9326 | 661.5 | 608.58 | 94.5307 | 200.65 | 200.65 | 19 | 149 | 51.65 | 51.65
100 | ТП-100 | 630 | 824 |  |  | 630 | 824 | 525.2132 | 567 | 521.64 | 90.6165 | -3.57 | - | 4.6 | 8.3 | - | -
101 | ТП-101 | 250 | 175 | 250 | 265 | 250 | 405 | 258.1449 | 262.5 | 241.5 | 112.2369 | -16.64 | - | 25 | 45.82 | - | -
102 | ТП-102 | 200 | 160 |  |  | 200 | 160 | 101.9832 | 180 | 165.6 | 55.4256 | 63.62 | 63.62 | 14.8 | 29.8 | 33.82 | 33.82
103 | ТП-103 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 8.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
104 | ТП-104 | 320 | 140 | 320 | 260 | 320 | 285 | 181.6575 | 336 | 309.12 | 61.7043 | 127.46 | 127.46 |  | 315 | - | -
105 | ТП-105 | 630 | 82 | 630 | 210 | 630 | 250 | 159.3487 | 661.5 | 608.58 | 27.4929 | 449.23 | 449.23 |  |  | 449.23 | 449.23
107 | ТП-107 | 250 | 210 | 250 | 295 | 250 | 490 | 312.3234 | 262.5 | 241.5 | 135.7928 | -70.82 | - |  | 9.4 | - | -
108 | ТП-108 | 100 | 130 | 100 | 115 | 100 | 200 | 127.4789 | 105 | 96.6 | 138.5641 | -30.88 | - |  |  | - | -
109 | ТП-109 | 250 | 140 |  |  | 250 | 140 | 89.2353 | 225 | 207 | 38.7979 | 117.76 | 117.76 |  | 3 | 114.76 | 114.76
110 | ТП-110 | 250 | 115 | 250 | 235 | 250 | 320 | 203.9663 | 262.5 | 241.5 | 88.681 | 37.53 | 37.53 | 3.9 | 3.9 | 33.63 | 33.63
111 | ТП-111 | 400 | 245 | 400 | 142 | 400 | 350 | 223.0881 | 420 | 386.4 | 60.6218 | 163.31 | 163.31 |  |  | 163.31 | 163.31
112 | ТП-112 | 630 | 265 | 630 | 305 | 630 | 430 | 274.0797 | 661.5 | 608.58 | 47.2877 | 334.5 | 334.5 |  | 9 | 325.5 | 325.5
113 | ТП-113 | 630 | 440 | 400 | 257 | 400 | 605 | 385.6238 | 420 | 386.4 | 104.7891 | 0.78 | 0.78 |  | 16.8 | - | -
116 | ТП-116 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 9.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
117 | ТП-117 | 250 | 235 |  |  | 250 | 235 | 149.7878 | 225 | 207 | 65.1251 | 57.21 | 57.21 |  | 19.48 | 37.73 | 37.73
118 | ТП-118 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 10.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
119 | ТП-119 | 320 | 75 |  |  | 320 | 75 | 47.8046 | 288 | 264.96 | 16.238 | 217.16 | 217.16 |  | 50 | 167.16 | 167.16
121 | ТП-121 | 250 | 155 |  |  | 250 | 155 | 98.7962 | 225 | 207 | 42.9549 | 108.2 | 108.2 |  |  | 108.2 | 108.2
122 | ТП-122 | 400 | 200 |  |  | 400 | 200 | 127.4789 | 360 | 331.2 | 34.641 | 203.72 | 203.72 |  | 12.6 | 191.12 | 191.12
123 | ТП-123 | 320 | 260 |  |  | 320 | 260 | 165.7226 | 288 | 264.96 | 56.2917 | 99.24 | 99.24 |  | 3.1 | 96.14 | 96.14
124 | ТП-124 | 320 | 335 | 320 | 255 | 320 | 515 | 328.2583 | 336 | 309.12 | 111.5008 | -19.14 | - | 51.95 | 56.82 | - | -
125 | ТП-125 | 250 | 285 | 250 | 180 | 250 | 465 | 296.3885 | 262.5 | 241.5 | 128.8646 | -54.89 | - | 8.5 | 36.33 | - | -
126 | ТП-126 | 180 | 195 |  |  | 180 | 195 | 124.292 | 162 | 149.04 | 75.0555 | 24.75 | 24.75 |  |  | 24.75 | 24.75
127 | ТП-127 | 400 | 365 | 400 | 170 | 400 | 530 | 337.8192 | 420 | 386.4 | 91.7987 | 48.58 | 48.58 |  | 4.68 | 43.9 | 43.9
129 | ТП-129 | 250 | 225 |  |  | 250 | 225 | 143.4138 | 225 | 207 | 62.3538 | 63.59 | 63.59 |  | 19.74 | 43.85 | 43.85
130 | ТП-130 | 100 | 105 |  |  | 100 | 105 | 66.9264 | 90 | 82.8 | 72.7461 | 15.87 | 15.87 | 7 | 20.02 | - | -
131 | ТП-131 | 180 | 285 |  |  | 180 | 285 | 181.6575 | 162 | 149.04 | 109.6966 | -32.62 | - |  |  | - | -
132 | ТП-132 | 400 | 310 |  |  | 400 | 310 | 197.5924 | 360 | 331.2 | 53.6936 | 133.61 | 133.61 | 46 | 51 | 82.61 | 82.61
133 | ТП-133 | 630 | 295 | 630 | 325 | 630 | 585 | 372.8759 | 661.5 | 608.58 | 64.3333 | 235.7 | 235.7 |  | 232 | 3.7 | 3.7
134 | ТП-134 | 400 | 195 | 400 | 300 | 400 | 491 | 312.9608 | 420 | 386.4 | 85.0437 | 73.44 | 73.44 |  | 18 | 55.44 | 55.44
135 | ТП-135 | 630 | 300 | 630 | 255 | 630 | 515 | 328.2583 | 661.5 | 608.58 | 56.6353 | 280.32 | 280.32 |  | 193 | 87.32 | 87.32
136 | ТП-136 | 250 | 274 |  |  | 250 | 274 | 174.6461 | 225 | 207 | 75.9331 | 32.35 | 32.35 | 3 | 9 | 23.35 | 23.35
137 | ТП-137 | 250 | 370 |  |  | 250 | 370 | 235.836 | 225 | 207 | 102.5374 | -28.84 | - | 12 | 24.5 | - | -
138 | ТП-138 | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 | 159.3487 | 225 | 207 | 69.282 | 47.65 | 47.65 |  |  | 47.65 | 47.65
139 | ТП-139 | 630 | 405 | 630 | 172 | 630 | 560 | 356.941 | 661.5 | 608.58 | 61.584 | 251.64 | 251.64 | 4 |  | 251.64 | 251.64
140 | ТП-140 | 315 | 135 | 320 | 290 | 315 | 390 | 248.5839 | 330.75 | 304.29 | 85.7778 | 55.71 | 55.71 | 7 | 8.21 | 47.5 | 47.5
141 | ТП-141 | 400 | 405 |  |  | 400 | 405 | 258.1449 | 360 | 331.2 | 70.1481 | 73.06 | 73.06 | 18.5 | 51.7 | 21.36 | 21.36
142 | ТП-142 | 400 | 60 | 400 | 520 | 400 | 570 | 363.315 | 420 | 386.4 | 98.7269 | 23.09 | 23.09 | 6.15 | 61.95 | - | -
143 | ТП-143 | 250 | 196 |  |  | 250 | 196 | 124.9294 | 225 | 207 | 54.3171 | 82.07 | 82.07 |  | 0.22 | 81.85 | 81.85
144 | ТП-144 | 400 | 485 |  |  | 400 | 485 | 309.1364 | 360 | 331.2 | 84.0045 | 22.06 | 22.06 |  | 6 | 16.06 | 16.06
145 | ТП-145 | 400 | 225 |  |  | 400 | 225 | 143.4138 | 360 | 331.2 | 38.9711 | 187.79 | 187.79 |  |  | 187.79 | 187.79
146 | ТП-146 | 400 | 484 |  |  | 400 | 484 | 308.499 | 360 | 331.2 | 83.8313 | 22.7 | 22.7 |  | 37.2 | - | -
147 | ТП-147 | 400 | 467 | 400 | 255 | 400 | 612 | 390.0856 | 420 | 386.4 | 106.0015 | -3.69 | - |  | 4.1 | - | -
148 | ТП-148 | 400 | 515 |  |  | 400 | 515 | 328.2583 | 360 | 331.2 | 89.2006 | 2.94 | 2.94 | 26.2 | 36 | - | -
149 | ТП-149 | 180 | 250 | 180 | 100 | 180 | 310 | 197.5924 | 189 | 173.88 | 119.3191 | -23.71 | - |  |  | - | -
150 | ТП-150 | 400 | 315 |  |  | 400 | 315 | 200.7793 | 360 | 331.2 | 54.5596 | 130.42 | 130.42 |  | 13 | 117.42 | 117.42
151 | ТП-151 | 400 | 255 |  |  | 400 | 255 | 162.5356 | 360 | 331.2 | 44.1673 | 168.66 | 168.66 | 7.4 | 7.4 | 161.26 | 161.26
152 | ТП-152 | 160 | 135 |  |  | 160 | 135 | 86.0483 | 144 | 132.48 | 58.4567 | 46.43 | 46.43 |  |  | 46.43 | 46.43
153 | ТП-153 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 12.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
154 | ТП-154 | 250 | 255 |  |  | 250 | 255 | 162.5356 | 225 | 207 | 70.6677 | 44.46 | 44.46 | 30.78 | 33.28 | 11.18 | 11.18
155 | ТП-155 | 250 | 130 |  |  | 250 | 130 | 82.8613 | 225 | 207 | 36.0267 | 124.14 | 124.14 | 23.42 | 24.52 | 99.62 | 99.62
156 | ТП-156 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 13.0484 | 573.52 | 573.52 |  | 10 | 563.52 | 563.52
157 | ТП-157 | 250 | 350 |  |  | 250 | 350 | 223.0881 | 225 | 207 | 96.9948 | -16.09 | - | 9 | 154.9 | - | -
158 | ТП-158 | 250 | 128 | 250 | 299 | 250 | 372 | 237.1108 | 262.5 | 241.5 | 103.0917 | 4.39 | 4.39 |  |  | 4.39 | 4.39
159 | ТП-159 | 630 | 310 | 630 | 260 | 630 | 570 | 363.315 | 661.5 | 608.58 | 62.6837 | 245.27 | 245.27 | 1.2 | 1.2 | 244.07 | 244.07
160 | ТП-160 | 630 | 87 | 630 | 145 | 630 | 182 | 116.0058 | 661.5 | 608.58 | 20.0148 | 492.57 | 492.57 |  |  | 492.57 | 492.57
161 | ТП-161 | 250 | 108 |  |  | 250 | 108 | 68.8386 | 225 | 207 | 29.9298 | 138.16 | 138.16 | 16 | 41.5 | 96.66 | 96.66
162 | ТП-162 | 160 | 40 |  |  | 160 | 40 | 25.4958 | 144 | 132.48 | 17.3205 | 106.98 | 106.98 |  |  | 106.98 | 106.98
163 | ТП-163 | 630 | 515 | 630 | 365 | 630 | 600 | 382.4368 | 661.5 | 608.58 | 65.9829 | 226.14 | 226.14 |  |  | 226.14 | 226.14
165 | ТП-165 | 400 | 200 | 400 | 395 | 400 | 530 | 337.8192 | 420 | 386.4 | 91.7987 | 48.58 | 48.58 | 90 | 224.43 | - | -
166 | ТП-166 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 14.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
167 | ТП-167 | 400 | 160 |  |  | 400 | 160 | 101.9832 | 360 | 331.2 | 27.7128 | 229.22 | 229.22 |  | 4.3 | 224.92 | 224.92
168 | ТП-168 | 100 | 95 |  |  | 100 | 95 | 60.5525 | 90 | 82.8 | 65.8179 | 22.25 | 22.25 |  |  | 22.25 | 22.25
169 | ТП-169 | 250 | 270 |  |  | 250 | 270 | 172.0966 | 225 | 207 | 74.8246 | 34.9 | 34.9 | 1.5 | 2.3 | 32.6 | 32.6
170 | ТП-170 | 630 | 265 | 630 | 340 | 630 | 590 | 376.0629 | 661.5 | 608.58 | 64.8832 | 232.52 | 232.52 | 24.1 | 85.89 | 146.63 | 146.63
171 | ТП-171 | 320 | 305 | 320 | 480 | 320 | 646 | 411.757 | 336 | 309.12 | 139.863 | -102.64 | - | 12.2 | 41.94 | - | -
172 | ТП-172 | 400 | 570 | 400 | 245 | 400 | 610 | 388.8108 | 420 | 386.4 | 105.6551 | -2.41 | - |  | 62 | - | -
173 | ТП-173 | 320 | 180 | 320 | 175 | 320 | 290 | 184.8445 | 336 | 309.12 | 62.7868 | 124.28 | 124.28 |  | 5.1 | 119.18 | 119.18
174 | ТП-174 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 15.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
175 | ТП-175 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 16.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
176 | ТП-176 | 100 | 30 |  |  | 100 | 30 | 19.1218 | 90 | 82.8 | 20.7846 | 63.68 | 63.68 |  |  | 63.68 | 63.68
177 | ТП-177 | 630 | 440 | 630 | 440 | 630 | 730 | 465.2981 | 661.5 | 608.58 | 80.2792 | 143.28 | 143.28 |  | 9.55 | 133.73 | 133.73
178 | ТП-178 | 180 | 125 |  |  | 180 | 125 | 79.6743 | 162 | 149.04 | 48.1125 | 69.37 | 69.37 |  |  | 69.37 | 69.37
179 | ТП-179 | 630 | 480 | 630 | 300 | 630 | 620 | 395.1847 | 661.5 | 608.58 | 68.1823 | 213.4 | 213.4 |  | 0.4 | 213 | 213
181 | ТП-181 | 400 | 407 | 400 | 205 | 400 | 505 | 321.8843 | 420 | 386.4 | 87.4686 | 64.52 | 64.52 | 160 | 163.8 | - | -
182 | ТП-182 | 315 | 700 | 315 | 292 | 315 | 635.6 | 405.1281 | 330.75 | 304.29 | 140 | -100.84 | - |  |  | - | -
183 | ТП-183 | 315 | 215 |  |  | 315 | 215 | 137.0399 | 283.5 | 260.82 | 47.2877 | 123.78 | 123.78 |  |  | 123.78 | 123.78
185 | ТП-185 | 100 | 80 | 100 | 55 | 100 | 125 | 79.6743 | 105 | 96.6 | 86.6025 | 16.93 | 16.93 |  |  | 16.93 | 16.93
186 | ТП-186 | 400 | 395 |  |  | 400 | 395 | 251.7709 | 360 | 331.2 | 68.416 | 79.43 | 79.43 |  |  | 79.43 | 79.43
187 | ТП-187 | 630 | 240 | 630 | 75 | 630 | 305 | 194.4054 | 661.5 | 608.58 | 33.5413 | 414.17 | 414.17 | 15 | 24.3 | 389.87 | 389.87
188 | ТП-188 | 160 | 185 | 160 | 155 | 160 | 340 | 216.7142 | 168 | 154.56 | 147.2243 | -62.15 | - | 22.8 | 25.8 | - | -
189 | ТП-189 | 320 | 335 | 320 | 305 | 320 | 545 | 347.3801 | 336 | 309.12 | 117.996 | -38.26 | - |  | 9.2 | - | -
190 | ТП-190 | 250 | 180 |  |  | 250 | 180 | 114.731 | 225 | 207 | 49.8831 | 92.27 | 92.27 |  |  | 92.27 | 92.27
193 | ТП-193 | 250 | 260 |  |  | 250 | 260 | 165.7226 | 225 | 207 | 72.0533 | 41.28 | 41.28 |  |  | 41.28 | 41.28
194 | ТП-194 | 630 | 225 | 630 | 525 | 630 | 580 | 369.6889 | 661.5 | 608.58 | 63.7835 | 238.89 | 238.89 |  | 50 | 188.89 | 188.89
195 | ТП-195 | 320 | 415 | 320 | 170 | 320 | 565 | 360.128 | 336 | 309.12 | 122.3261 | -51.01 | - |  | 7.66 | - | -
196 | ТП-196 | 320 | 215 | 400 | 400 | 320 | 560 | 356.941 | 336 | 309.12 | 121.2436 | -47.82 | - | 25.2 |  | - | -
197 | ТП-197 | 630 | 520 | 400 | 285 | 400 | 795 | 506.7288 | 420 | 386.4 | 137.698 | -120.33 | - |  |  | - | -
198 | ТП-198 | 250 | 305 |  |  | 250 | 305 | 194.4054 | 225 | 207 | 84.5241 | 12.59 | 12.59 | 10.9 | 1.5 | 11.09 | 11.09
199 | ТП-199 | 320 | 335 |  |  | 320 | 335 | 213.5272 | 288 | 264.96 | 72.5296 | 51.43 | 51.43 | 44.47 | 44.79 | 6.64 | 6.64
200 | ТП-200 | 250 | 255 |  |  | 250 | 255 | 162.5356 | 225 | 207 | 70.6677 | 44.46 | 44.46 |  | 19.54 | 24.92 | 24.92
202 | ТП-202 | 315 | 270 |  |  | 315 | 270 | 172.0966 | 283.5 | 260.82 | 59.3846 | 88.72 | 88.72 | 14.9 | 14.9 | 73.82 | 73.82
203 | ТП-203 | 315 | 300 | 250 | 265 | 250 | 530 | 337.8192 | 262.5 | 241.5 | 146.8779 | -96.32 | - | 6 | 9.63 | - | -
204 | ТП-204 | 320 | 325 | 320 | 245 | 320 | 486 | 309.7738 | 336 | 309.12 | 105.2221 | -0.65 | - |  | 175 | - | -
205 | ТП-205 | 320 | 320 | 315 | 440 | 315 | 760 | 484.42 | 330.75 | 304.29 | 167.1566 | -180.13 | - |  |  | - | -
206 | ТП-206 | 400 | 340 | 400 | 185 | 400 | 525 | 334.6322 | 420 | 386.4 | 90.9327 | 51.77 | 51.77 | 35.28 | 73.91 | - | -
207 | ТП-207 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 18.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
208 | ТП-208 | 180 | 110 | 180 | 205 | 180 | 290 | 184.8445 | 189 | 173.88 | 111.6211 | -10.96 | - |  |  | - | -
209 | ТП-209 | 250 | 405 | 315 | 165 | 250 | 545 | 347.3801 | 262.5 | 241.5 | 151.0348 | -105.88 | - |  | 15.2 | - | -
210 | ТП-210 | 320 | 305 | 250 | 280 | 250 | 560 | 356.941 | 262.5 | 241.5 | 155.1918 | -115.44 | - | 3 |  | - | -
211 | ТП-211 | 315 | 165 | 250 | 255 | 250 | 335 | 213.5272 | 262.5 | 241.5 | 92.8379 | 27.97 | 27.97 |  | 33.8 | - | -
212 | ТП-212 | 400 | 290 | 400 | 255 | 400 | 440 | 280.4537 | 420 | 386.4 | 76.2102 | 105.95 | 105.95 |  | 99.4 | 6.55 | 6.55
213 | ТП-213 | 400 | 183 |  |  | 400 | 183 | 116.6432 | 360 | 331.2 | 31.6965 | 214.56 | 214.56 |  |  | 214.56 | 214.56
214 | ТП-214 | 160 | 184 |  |  | 160 | 184 | 117.2806 | 144 | 132.48 | 79.6743 | 15.2 | 15.2 |  |  | 15.2 | 15.2
215 | ТП-215 | 630 | 185 | 630 | 510 | 630 | 695 | 442.9893 | 661.5 | 608.58 | 76.4302 | 165.59 | 165.59 | 5 | 175.4 | - | -
216 | ТП-216 | 400 | 380 | 400 | 279 | 400 | 570 | 363.315 | 420 | 386.4 | 98.7269 | 23.09 | 23.09 |  | 146.2 | - | -
217 | ТП-217 | 200 | 160 | 200 | 235 | 200 | 395 | 251.7709 | 210 | 193.2 | 136.832 | -58.57 | - | 6 | 47.54 | - | -
219 | ТП-219 | 315 | 230 | 180 | 90 | 180 | 320 | 203.9663 | 189 | 173.88 | 123.1681 | -30.09 | - | 19.88 |  | - | -
221 | ТП-221 | 315 | 430 | 630 | 315 | 315 | 745 | 474.859 | 330.75 | 304.29 | 163.8575 | -170.57 | - |  | 136.19 | - | -
222 | ТП-222 | 250 | 205 | 250 | 310 | 250 | 470 | 299.5755 | 262.5 | 241.5 | 130.2502 | -58.08 | - | 28.4 | 31 | - | -
223 | ТП-223 | 320 | 25 | 320 | 120 | 320 | 135 | 86.0483 | 336 | 309.12 | 29.2284 | 223.07 | 223.07 |  |  | 223.07 | 223.07
224 | ТП-224 | 400 | 490 | 400 | 180 | 400 | 655 | 417.4935 | 420 | 386.4 | 113.4493 | -31.09 | - | 0.9 | 0.9 | - | -
225 | ТП-225 | 400 | 460 |  |  | 400 | 460 | 293.2016 | 360 | 331.2 | 79.6743 | 38 | 38 | 7.5 | 15 | 23 | 23
226 | ТП-226 | 315 | 335 |  |  | 315 | 335 | 213.5272 | 283.5 | 260.82 | 73.6809 | 47.29 | 47.29 |  | 61.9 | - | -
227 | ТП-227 | 180 | 160 |  |  | 180 | 160 | 101.9832 | 162 | 149.04 | 61.584 | 47.06 | 47.06 |  |  | 47.06 | 47.06
228 | ТП-228 | 320 | 225 | 320 | 265 | 320 | 490 | 312.3234 | 336 | 309.12 | 106.0881 | -3.2 | - |  |  | - | -
229 | ТП-229 | 315 | 140 | 315 | 235 | 315 | 315 | 200.7793 | 330.75 | 304.29 | 69.282 | 103.51 | 103.51 |  | 6.9 | 96.61 | 96.61
230 | ТП-230 | 200 | 350 | 320 | 200 | 200 | 404 | 257.5075 | 210 | 193.2 | 139.8533 | -64.31 | - |  |  | - | -
231 | ТП-231 | 320 | 425 |  |  | 320 | 425 | 270.8927 | 288 | 264.96 | 92.0152 | -5.93 | - |  | 6.22 | - | -
232 | ТП-232 | 320 | 155 | 315 | 270 | 315 | 405 | 258.1449 | 330.75 | 304.29 | 89.0769 | 46.15 | 46.15 | 12.7 | 16.7 | 29.45 | 29.45
233 | ТП-233 | 630 | 475 | 630 | 100 | 630 | 545 | 347.3801 | 661.5 | 608.58 | 59.9345 | 261.2 | 261.2 |  | 1.5 | 259.7 | 259.7
236 | ТП-236 | 320 | 415 | 320 | 340 | 320 | 646 | 411.757 | 336 | 309.12 | 139.8623 | -102.64 | - |  | 3 | - | -
237 | ТП-237 | 320 | 255 | 400 | 265 | 320 | 495 | 315.5104 | 336 | 309.12 | 107.1706 | -6.39 | - |  | 11 | - | -
238 | ТП-238 | 200 | 260 | 315 | 182 | 200 | 350 | 223.0881 | 210 | 193.2 | 121.2436 | -29.89 | - | 30 | 92.22 | - | -
239 | ТП-239 | 250 | 182 |  |  | 250 | 182 | 116.0058 | 225 | 207 | 50.4373 | 90.99 | 90.99 |  |  | 90.99 | 90.99
240 | ТП-240 | 250 | 260 |  |  | 250 | 260 | 165.7226 | 225 | 207 | 72.0533 | 41.28 | 41.28 |  |  | 41.28 | 41.28
241 | ТП-241 | 250 | 290 |  |  | 250 | 290 | 184.8445 | 225 | 207 | 80.3672 | 22.16 | 22.16 | 3 | 11 | 11.16 | 11.16
242 | ТП-242 | 315 | 230 | 400 | 110 | 315 | 280 | 178.4705 | 330.75 | 304.29 | 61.584 | 125.82 | 125.82 | 14.68 |  | 125.82 | 125.82
243 | ТП-243 | 400 | 371 |  |  | 400 | 371 | 236.4734 | 360 | 331.2 | 64.2591 | 94.73 | 94.73 |  | 114.74 | - | -
244 | ТП-244 | 315 | 210 | 315 | 105 | 315 | 265 | 168.9096 | 330.75 | 304.29 | 58.2849 | 135.38 | 135.38 |  |  | 135.38 | 135.38
245 | ТП-245 | 400 | 180 |  |  | 400 | 180 | 114.731 | 360 | 331.2 | 59.2849 | 216.47 | 216.47 |  |  | 216.47 | 216.47
246 | ТП-246 | 630 | 430 | 630 | 235 | 630 | 545 | 347.3801 | 661.5 | 608.58 | 59.9345 | 261.2 | 261.2 | 32.2 | 862.79 | - | -
247 | ТП-247 | 400 | 250 | 400 | 335 | 400 | 525 | 334.6322 | 420 | 386.4 | 90.9327 | 51.77 | 51.77 |  | 3.3 | 48.47 | 48.47
248 | ТП-248 | 250 | 245 | 400 | 245 | 250 | 415 | 264.5188 | 262.5 | 241.5 | 115.0082 | -23.02 | - |  | 226.1 | - | -
249 | ТП-249 | 180 | 230 | 160 | 175 | 160 | 405 | 258.1449 | 168 | 154.56 | 175.3701 | -103.58 | - |  | 39.8 | - | -
250 | ТП-250 | 630 | 225 | 630 | 195 | 630 | 420 | 267.7058 | 661.5 | 608.58 | 46.188 | 340.87 | 340.87 | 15 | 34.5 | 306.37 | 306.37
251 | ТП-251 | 250 | 160 | 250 | 205 | 250 | 335 | 213.5272 | 262.5 | 241.5 | 92.8379 | 27.97 | 27.97 |  |  | 27.97 | 27.97
252 | ТП-252 | 400 | 369 | 400 | 315 | 400 | 625 | 398.3717 | 420 | 386.4 | 108.2532 | -11.97 | - |  | 30.82 | - | -
253 | ТП-253 | 400 | 180 | 200 | 210 | 200 | 340 | 216.7142 | 210 | 193.2 | 117.7795 | -23.51 | - |  | 26.7 | - | -
254 | ТП-254 | 630 | 173 | 320 | 540 | 320 | 685 | 436.6154 | 336 | 309.12 | 148.3069 | -127.5 | - | 3.32 | 11.31 | - | -
255 | ТП-255 | 315 | 661 |  |  | 315 | 661 | 421.3179 | 283.5 | 260.82 | 145.3823 | -160.5 | - |  |  | - | -
256 | ТП-256 | 250 | 280 | 250 | 200 | 250 | 480 | 305.9495 | 262.5 | 241.5 | 133.0215 | -64.45 | - | 54.17 | 28.17 | - | -
258 | ТП-258 | 630 | 475 | 630 | 588 | 630 | 760 | 484.42 | 661.5 | 608.58 | 83.5783 | 124.16 | 124.16 |  | 5 | 119.16 | 119.16
259 | ТП-259 | 250 | 286 |  |  | 250 | 286 | 182.2949 | 225 | 207 | 79.2586 | 24.71 | 24.71 | 5.5 | 12.2 | 12.51 | 12.51
260 | ТП-260 | 180 | 110 | 180 | 250 | 180 | 310 | 197.5924 | 189 | 173.88 | 119.3191 | -23.71 | - |  | 5 | - | -
261 | ТП-261 | 315 | 350 | 320 | 205 | 315 | 470 | 299.5755 | 330.75 | 304.29 | 103.3732 | 4.71 | 4.71 | 5.7 | 26.2 | - | -
262 | ТП-262 | 400 | 270 | 400 | 175 | 400 | 415 | 264.5188 | 420 | 386.4 | 71.8801 | 121.88 | 121.88 |  | 13.8 | 108.08 | 108.08
263 | ТП-263 | 400 | 530 |  |  | 400 | 530 | 337.8192 | 360 | 331.2 | 91.7987 | -6.62 | - |  |  | - | -
264 | ТП-264 | 400 | 270 |  |  | 400 | 270 | 172.0966 | 360 | 331.2 | 46.7654 | 159.1 | 159.1 |  | 15 | 144.1 | 144.1
265 | ТП-265 | 400 | 210 | 400 | 260 | 400 | 440 | 280.4537 | 420 | 386.4 | 76.2102 | 105.95 | 105.95 |  | 4.5 | 101.45 | 101.45
266 | ТП-266 | 400 | 260 | 630 | 390 | 400 | 650 | 414.3066 | 420 | 386.4 | 112.5833 | -27.91 | - | 10.9 | 73.4 | - | -
267 | ТП-267 | 400 | 330 | 400 | 410 | 400 | 650 | 414.3066 | 420 | 386.4 | 112.5833 | -27.91 | - | 14.6 | 353 | - | -
268 | ТП-268 | 630 | 415 | 630 | 330 | 630 | 675 | 430.2414 | 661.5 | 608.58 | 74.2307 | 178.34 | 178.34 |  |  | 178.34 | 178.34
269 | ТП-269 | 630 | 290 | 630 | 230 | 630 | 425 | 270.8927 | 661.5 | 608.58 | 46.7379 | 337.69 | 337.69 |  | 69.17 | 268.52 | 268.52
270 | ТП-270 | 400 | 435 |  |  | 400 | 435 | 277.2667 | 360 | 331.2 | 75.3442 | 53.93 | 53.93 | 21.28 | 21.28 | 32.65 | 32.65
271 | ТП-271 | 250 | 348 |  |  | 250 | 348 | 221.8134 | 225 | 207 | 96.4406 | -14.81 | - | 12.5 | 17.5 | - | -
272 | ТП-272 | 400 | 225 | 400 | 310 | 400 | 393 | 250.4961 | 420 | 386.4 | 68.0696 | 135.9 | 135.9 |  |  | 135.9 | 135.9
273 | ТП-273 | 180 | 165 |  |  | 180 | 165 | 105.1701 | 162 | 149.04 | 63.5085 | 43.87 | 43.87 |  |  | 43.87 | 43.87
274 | ТП-274 | 200 | 145 | 200 | 200 | 200 | 280 | 178.4705 | 210 | 193.2 | 96.9948 | 14.73 | 14.73 | 7 | 21.6 | - | -
275 | ТП-275 | 400 | 155 | 400 | 355 | 400 | 480 | 305.9495 | 420 | 386.4 | 83.1384 | 80.45 | 80.45 |  | 37.7 | 42.75 | 42.75
276 | ТП-276 | 630 | 380 | 630 | 470 | 630 | 650 | 414.3066 | 661.5 | 608.58 | 71.4815 | 194.27 | 194.27 | 5 | 17.7 | 176.57 | 176.57
277 | ТП-277 | 400 | 340 | 400 | 545 | 400 | 780 | 497.1679 | 420 | 386.4 | 135.1 | -110.77 | - |  | 0.9 | - | -
278 | ТП-278 | 630 | 325 | 320 | 280 | 320 | 605 | 385.6238 | 336 | 309.12 | 130.9863 | -76.5 | - |  | 3 | - | -
279 | ТП-279 | 400 | 600 | 400 | 185 | 400 | 720 | 458.9242 | 420 | 386.4 | 124.7077 | -72.52 | - |  |  | - | -
280 | ТП-280 | 630 | 620 | 630 | 610 | 630 | 1125 | 717.069 | 661.5 | 608.58 | 123.7179 | -108.49 | - | 4.83 | 9.83 | - | -
281 | ТП-281 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 20.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
282 | ТП-282 | 400 | 195 | 400 | 320 | 400 | 345 | 219.9012 | 420 | 386.4 | 59.7558 | 166.5 | 166.5 | 11.25 | 108 | 58.5 | 58.5
283 | ТП-283 | 400 | 415 | 400 | 490 | 400 | 580 | 369.6889 | 420 | 386.4 | 100.4589 | 16.71 | 16.71 |  |  | 16.71 | 16.71
284 | ТП-284 | 400 | 210 | 400 | 230 | 400 | 395 | 251.7709 | 420 | 386.4 | 68.416 | 134.63 | 134.63 | 6 | 130.8 | 3.83 | 3.83
285 | ТП-285 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 21.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
286 | ТП-286 | 400 | 191 | 400 | 235 | 400 | 365 | 232.6491 | 420 | 386.4 | 63.2199 | 153.75 | 153.75 |  |  | 153.75 | 153.75
287 | ТП-287 | 250 | 90 |  |  | 250 | 90 | 57.3655 | 225 | 207 | 24.9415 | 149.63 | 149.63 | 40.82 |  | 149.63 | 149.63
288 | ТП-288 | 200 | 206 |  |  | 200 | 206 | 131.3033 | 180 | 165.6 | 71.3605 | 34.3 | 34.3 | 13.13 | 17.13 | 17.17 | 17.17
289 | ТП-289 | 400 | 275 | 400 | 270 | 400 | 425 | 270.8927 | 420 | 386.4 | 73.6122 | 115.51 | 115.51 | 13.82 | 246.9 | - | -
290 | ТП-290 | 400 | 195 | 250 | 215 | 250 | 365 | 232.6491 | 262.5 | 241.5 | 101.1518 | 8.85 | 8.85 |  |  | 8.85 | 8.85
291 | ТП-291 | 630 | 565 | 400 | 305 | 400 | 680 | 433.4284 | 420 | 386.4 | 117.7795 | -47.03 | - | 5 | 257 | - | -
292 | ТП-292 | 630 | 110 | 630 | 55 | 630 | 160 | 101.9832 | 661.5 | 608.58 | 17.5954 | 506.6 | 506.6 |  | 61.3 | 445.3 | 445.3
293 | ТП-293 | 200 | 105 | 200 | 175 | 200 | 250 | 159.3487 | 210 | 193.2 | 86.6025 | 33.85 | 33.85 |  |  | 33.85 | 33.85
294 | ТП-294 | 400 | 270 | 400 | 120 | 400 | 305 | 194.4054 | 420 | 386.4 | 52.8275 | 191.99 | 191.99 | 3 | 70.5 | 121.49 | 121.49
295 | ТП-295 | 400 | 400 | 630 | 245 | 400 | 625 | 398.3717 | 420 | 386.4 | 108.2532 | -11.97 | - | 3.6 | 78.45 | - | -
296 | ТП-296 | 315 | 180 | 320 | 280 | 315 | 460 | 293.2016 | 330.75 | 304.29 | 101.1738 | 11.09 | 11.09 | 14.2 | 14.2 | - | -
297 | ТП-297 | 315 | 415 |  |  | 315 | 415 | 264.5188 | 283.5 | 260.82 | 91.2763 | -3.7 | - |  |  | - | -
298 | ТП-298 | 250 | 320 |  |  | 250 | 320 | 203.9663 | 225 | 207 | 88.681 | 3.03 | 3.03 |  |  | 3.03 | 3.03
299 | ТП-299 | 630 | 450 | 630 | 370 | 630 | 690 | 439.8023 | 661.5 | 608.58 | 75.8803 | 168.78 | 168.78 | 5 | 5 | 163.78 | 163.78
300 | ТП-300 | 400 | 262 | 400 | 505 | 400 | 658 | 419.4057 | 420 | 386.4 | 113.9689 | -33.01 | - |  | 29.96 | - | -
301 | ТП-301 | 400 | 108 | 400 | 160 | 400 | 260 | 165.7226 | 420 | 386.4 | 45.0333 | 220.68 | 220.68 |  | 5 | 215.68 | 215.68
302 | ТП-302 | 400 | 469 | 400 | 190 | 400 | 530 | 337.8192 | 420 | 386.4 | 91.7987 | 48.58 | 48.58 |  |  | 48.58 | 48.58
303 | ТП-303 | 630 | 500 | 630 | 440 | 630 | 940 | 599.151 | 661.5 | 608.58 | 103.3732 | 9.43 | 9.43 | 14.24 | 31.34 | - | -
304 | ТП-304 | 400 | 140 | 400 | 215 | 400 | 335 | 213.5272 | 420 | 386.4 | 58.0237 | 172.87 | 172.87 |  |  | 172.87 | 172.87
305 | ТП-305 | 630 | 669 | 630 | 430 | 630 | 1038 | 661.6157 | 661.5 | 608.58 | 114.1504 | -53.04 | - | 24.29 | 24.29 | - | -
306 | ТП-306 | 250 | 145 | 250 | 330 | 250 | 450 | 286.8276 | 262.5 | 241.5 | 124.7077 | -45.33 | - |  |  | - | -
307 | ТП-307 | 400 | 215 | 320 | 430 | 320 | 645 | 411.1196 | 336 | 309.12 | 139.6466 | -102 | - |  |  | - | -
308 | ТП-308 | 630 | 305 | 630 | 463 | 630 | 671 | 427.6918 | 661.5 | 608.58 | 73.7909 | 180.89 | 180.89 |  | 64.78 | 116.11 | 116.11
309 | ТП-309 | 400 | 95 | 400 | 55 | 400 | 130 | 82.8613 | 420 | 386.4 | 22.5167 | 303.54 | 303.54 |  |  | 303.54 | 303.54
310 | ТП-310 | 400 | 310 | 400 | 401 | 400 | 580 | 369.6889 | 420 | 386.4 | 100.4589 | 16.71 | 16.71 |  | 35.4 | - | -
311 | ТП-311 | 400 | 340 | 400 | 169 | 400 | 507 | 323.1591 | 420 | 386.4 | 87.815 | 63.24 | 63.24 |  |  | 63.24 | 63.24
312 | ТП-312 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 22.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
313 | ТП-313 |  |  | 250 | 97 | 250 | 0 | 0 | 262.5 | 241.5 | 0 | 0 | 0 |  | 237.6 | - | -
314 | ТП-314 | 400 | 280 | 400 | 310 | 400 | 550 | 350.5671 | 420 | 386.4 | 95.2628 | 35.83 | 35.83 | 3 | 3 | 32.83 | 32.83
315 | ТП-315 | 630 | 165 | 400 | 260 | 400 | 400 | 254.9579 | 420 | 386.4 | 69.282 | 131.44 | 131.44 |  | 6.3 | 125.14 | 125.14
316 | ТП-316 | 630 | 490 | 630 | 235 | 630 | 710 | 452.5502 | 661.5 | 608.58 | 78.0798 | 156.03 | 156.03 | 6 | 3 | 153.03 | 153.03
317 | ТП-317 | 630 | 585 | 630 | 605 | 630 | 940 | 599.151 | 661.5 | 608.58 | 103.3732 | 9.43 | 9.43 | 7.4 | 45.9 | - | -
318 | ТП-318 | 400 | 430 | 630 | 215 | 400 | 608 | 387.536 | 420 | 386.4 | 105.3087 | -1.14 | - |  | 45 | - | -
319 | ТП-319 | 630 | 481 | 630 | 355 | 630 | 685 | 436.6154 | 661.5 | 608.58 | 75.3305 | 171.96 | 171.96 |  | 0.3 | 171.66 | 171.66
320 | ТП-320 | 250 | 115 | 250 | 110 | 250 | 205 | 130.6659 | 262.5 | 241.5 | 56.8113 | 110.83 | 110.83 |  |  | 110.83 | 110.83
321 | ТП-321 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 23.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
322 | ТП-322 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 24.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
323 | ТП-323 | 250 | 257 |  |  | 250 | 257 | 163.8104 | 225 | 207 | 71.2219 | 43.19 | 43.19 | 12 | 12 | 31.19 | 31.19
324 | ТП-324 | 630 | 245 | 630 | 210 | 630 | 425 | 270.8927 | 661.5 | 608.58 | 46.7379 | 337.69 | 337.69 | 10.65 | 74.45 | 263.24 | 263.24
325 | ТП-325 | 630 | 95 | 630 | 305 | 630 | 390 | 248.5839 | 661.5 | 608.58 | 42.8889 | 360 | 360 |  | 58.6 | 301.4 | 301.4
326 | ТП-326 | 250 | 400 |  |  | 250 | 400 | 254.9579 | 225 | 207 | 110.8513 | -47.96 | - |  |  | - | -
327 | ТП-327 | 630 | 340 | 630 | 175 | 630 | 465 | 296.3885 | 661.5 | 608.58 | 51.1367 | 312.19 | 312.19 | 14.04 |  | 312.19 | 312.19
328 | ТП-328 | 630 | 510 | 630 | 225 | 630 | 595 | 379.2498 | 661.5 | 608.58 | 65.433 | 229.33 | 229.33 |  |  | 229.33 | 229.33
329 | ТП-329 | 400 | 210 | 400 | 415 | 400 | 569 | 362.6776 | 420 | 386.4 | 98.5537 | 23.72 | 23.72 |  | 3.15 | 20.57 | 20.57
330 | ТП-330 | 630 | 940 | 630 | 490 | 630 | 1220 | 777.6215 | 661.5 | 608.58 | 134.1652 | -169.04 | - |  | 45.6 | - | -
331 | ТП-331 | 630 | 280 | 630 | 215 | 630 | 480 | 305.9495 | 661.5 | 608.58 | 52.7863 | 302.63 | 302.63 |  |  | 302.63 | 302.63
332 | ТП-332 | 180 | 145 | 180 | 107 | 180 | 250 | 159.3487 | 189 | 173.88 | 96.225 | 14.53 | 14.53 |  | 35.83 | - | -
333 | ТП-333 | 400 | 250 | 400 | 535 | 400 | 730 | 465.2981 | 420 | 386.4 | 126.4397 | -78.9 | - | 5 | 166.7 | - | -
334 | ТП-334 | 630 | 605 | 630 | 275 | 630 | 815 | 519.4767 | 661.5 | 608.58 | 89.6268 | 89.1 | 89.1 | 20.5 | 33.68 | 55.42 | 55.42
335 | ТП-335 | 630 | 900 | 630 | 265 | 630 | 1030 | 656.5165 | 661.5 | 608.58 | 113.2706 | -47.94 | - |  |  | - | -
336 | ТП-336 | 400 | 300 | 400 | 242 | 400 | 535 | 341.0062 | 420 | 386.4 | 92.6647 | 45.39 | 45.39 | 6.45 | 38.91 | 6.48 | 6.48
337 | ТП-337 | 400 | 160 | 400 | 165 | 400 | 230 | 146.6008 | 420 | 386.4 | 39.8372 | 239.8 | 239.8 |  |  | 239.8 | 239.8
338 | ТП-338 | 630 | 350 | 630 | 455 | 630 | 740 | 471.6721 | 661.5 | 608.58 | 81.3789 | 136.91 | 136.91 | 2 | 8 | 128.91 | 128.91
339 | ТП-339 | 400 | 445 | 630 | 450 | 400 | 855 | 544.9725 | 420 | 386.4 | 148.0903 | -158.57 | - |  | 1 | - | -
340 | ТП-340 | 630 | 455 | 630 | 210 | 630 | 595 | 379.2498 | 661.5 | 608.58 | 65.433 | 229.33 | 229.33 |  |  | 229.33 | 229.33
341 | ТП-341 | 400 | 325 | 400 | 335 | 400 | 545 | 347.3801 | 420 | 386.4 | 94.3968 | 39.02 | 39.02 |  |  | 39.02 | 39.02
342 | ТП-342 | 630 | 410 | 630 | 395 | 630 | 805 | 513.1027 | 661.5 | 608.58 | 88.527 | 95.48 | 95.48 |  |  | 95.48 | 95.48
343 | ТП-343 | 400 | 110 | 630 | 190 | 400 | 290 | 184.8445 | 420 | 386.4 | 50.2295 | 201.56 | 201.56 |  | 83.9 | 117.66 | 117.66
344 | ТП-344 | 400 | 227 | 320 | 257 | 320 | 405 | 258.1449 | 336 | 309.12 | 87.6851 | 50.98 | 50.98 |  | 14.5 | 36.48 | 36.48
345 | ТП-345 | 250 | 229 | 250 | 342 | 250 | 422 | 268.9806 | 262.5 | 241.5 | 116.9481 | -27.48 | - |  | 2.1 | - | -
346 | ТП-346 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 25.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
347 | ТП-347 | 630 | 155 | 630 | 145 | 630 | 226 | 144.0512 | 661.5 | 608.58 | 24.8536 | 464.53 | 464.53 |  |  | 464.53 | 464.53
348 | ТП-348 | 630 | 440 | 630 | 250 | 630 | 580 | 369.6889 | 661.5 | 608.58 | 63.7835 | 238.89 | 238.89 |  | 3 | 235.89 | 235.89
349 | ТП-349 | 400 | 315 | 400 | 130 | 400 | 430 | 274.0797 | 420 | 386.4 | 74.4782 | 112.32 | 112.32 |  | 118.65 | - | -
350 | ТП-350 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 26.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
351 | ТП-351 | 400 | 240 | 400 | 305 | 400 | 465 | 296.3885 | 420 | 386.4 | 80.5404 | 90.01 | 90.01 |  |  | 90.01 | 90.01
352 | ТП-352 | 630 | 344 | 560 | 275 | 560 | 545 | 347.3801 | 588 | 540.96 | 67.4263 | 193.58 | 193.58 | 3 | 86.65 | 106.93 | 106.93
353 | ТП-353 | 400 | 185 | 400 | 229 | 400 | 344 | 219.2638 | 420 | 386.4 | 59.5825 | 167.14 | 167.14 |  | 18 | 149.14 | 149.14
354 | ТП-354 | 630 | 459 | 630 | 495 | 630 | 775 | 493.9809 | 661.5 | 608.58 | 85.2279 | 114.6 | 114.6 |  |  | 114.6 | 114.6
355 | ТП-355 | 250 | 280 | 400 | 315 | 250 | 425 | 270.8927 | 262.5 | 241.5 | 117.7795 | -29.39 | - | 10 |  | - | -
356 | ТП-356 | 630 | 580 | 630 | 522 | 630 | 830 | 529.0376 | 661.5 | 608.58 | 91.2763 | 79.54 | 79.54 |  | 96 | - | -
357 | ТП-357 | 630 | 794 | 630 | 700 | 630 | 1068 | 680.7375 | 661.5 | 608.58 | 117.4495 | -72.16 | - | 3 | 46.1 | - | -
358 | ТП-358 | 630 | 435 | 630 | 503 | 630 | 705 | 449.3633 | 661.5 | 608.58 | 77.5299 | 159.22 | 159.22 | 35 | 20 | 139.22 | 139.22
359 | ТП-359 | 250 | 345 | 250 | 115 | 250 | 380 | 242.21 | 262.5 | 241.5 | 105.3087 | -0.71 | - |  | 56 | - | -
360 | ТП-360 | 630 | 105 | 630 | 330 | 630 | 405 | 258.1449 | 661.5 | 608.58 | 44.5384 | 350.44 | 350.44 |  |  | 350.44 | 350.44
361 | ТП-361 | 630 | 230 | 400 | 340 | 400 | 490 | 312.3234 | 420 | 386.4 | 84.8705 | 74.08 | 74.08 |  | 312.33 | - | -
362 | ТП-362 | 320 | 245 | 320 | 155 | 320 | 400 | 254.9579 | 336 | 309.12 | 86.6025 | 54.16 | 54.16 |  |  | 54.16 | 54.16
363 | ТП-363 | 630 | 315 | 630 | 375 | 630 | 530 | 337.8192 | 661.5 | 608.58 | 58.2849 | 270.76 | 270.76 |  | 68.3 | 202.46 | 202.46
364 | ТП-364 | 630 | 200 | 630 | 280 | 630 | 417 | 265.7936 | 661.5 | 608.58 | 45.8581 | 342.79 | 342.79 |  | 3 | 339.79 | 339.79
365 | ТП-365 | 400 | 250 | 400 | 240 | 400 | 365 | 232.6491 | 420 | 386.4 | 63.2199 | 153.75 | 153.75 |  |  | 153.75 | 153.75
366 | ТП-366 | 320 | 305 | 315 | 200 | 315 | 490 | 312.3234 | 330.75 | 304.29 | 107.7721 | -8.03 | - |  | 2.48 | - | -
367 | ТП-367 | 400 | 220 | 400 | 350 | 400 | 505 | 321.8843 | 420 | 386.4 | 87.4686 | 64.52 | 64.52 | 2.87 |  | 64.52 | 64.52
368 | ТП-368 | 630 | 315 | 630 | 235 | 630 | 520 | 331.4452 | 661.5 | 608.58 | 57.1852 | 277.13 | 277.13 | 2.5 | 31.3 | 245.83 | 245.83
369 | ТП-369 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 27.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
370 | ТП-370 | 630 | 380 | 630 | 135 | 630 | 430 | 274.0797 | 661.5 | 608.58 | 47.2877 | 334.5 | 334.5 |  |  | 334.5 | 334.5
371 | ТП-371 | 630 | 395 | 630 | 355 | 630 | 725 | 462.1112 | 661.5 | 608.58 | 79.7293 | 146.47 | 146.47 | 10 | 12.4 | 134.07 | 134.07
372 | ТП-372 | 250 | 270 | 250 | 435 | 250 | 535 | 341.0062 | 262.5 | 241.5 | 148.2635 | -99.51 | - |  |  | - | -
373 | ТП-373 | 630 | 360 | 630 | 380 | 630 | 585 | 372.8759 | 661.5 | 608.58 | 64.3333 | 235.7 | 235.7 |  | 51.14 | 184.56 | 184.56
374 | ТП-374 | 630 | 735 | 630 | 420 | 630 | 1085 | 691.5732 | 661.5 | 608.58 | 119.3191 | -82.99 | - |  | 1.8 | - | -
375 | ТП-375 | 400 | 335 | 400 | 653 | 400 | 780 | 497.1679 | 420 | 386.4 | 135.1 | -110.77 | - |  | 11.4 | - | -
376 | ТП-376 | 630 | 347 | 630 | 310 | 630 | 479 | 305.3121 | 661.5 | 608.58 | 52.6763 | 303.27 | 303.27 |  | 55 | 248.27 | 248.27
377 | ТП-377 | 400 | 382 | 400 | 277 | 400 | 609 | 388.1734 | 420 | 386.4 | 105.4819 | -1.77 | - |  |  | - | -
378 | ТП-378 | 400 | 420 | 630 | 125 | 400 | 495 | 315.5104 | 420 | 386.4 | 85.7365 | 70.89 | 70.89 |  | 61.5 | 9.39 | 9.39
379 | ТП-379 | 100 | 145 | 100 | 120 | 100 | 255 | 162.5356 | 105 | 96.6 | 176.6692 | -65.94 | - | 2.2 |  | - | -
380 | ТП-380 | 630 | 315 | 400 | 250 | 400 | 550 | 350.5671 | 420 | 386.4 | 95.2628 | 35.83 | 35.83 |  |  | 35.83 | 35.83
381 | ТП-381 | 630 | 500 | 630 | 345 | 630 | 625 | 398.3717 | 661.5 | 608.58 | 68.7322 | 210.21 | 210.21 |  |  | 210.21 | 210.21
382 | ТП-382 | 630 | 520 | 630 | 385 | 630 | 810 | 516.2897 | 661.5 | 608.58 | 89.0769 | 92.29 | 92.29 | 5 | 175.16 | - | -
383 | ТП-383 | 630 | 232 | 630 | 220 | 630 | 375 | 239.023 | 661.5 | 608.58 | 41.2393 | 369.56 | 369.56 |  | 77.5 | 292.06 | 292.06
384 | ТП-384 | 400 | 394 | 400 | 380 | 400 | 735 | 468.4851 | 420 | 386.4 | 127.3057 | -82.09 | - |  | 11 | - | -
385 | ТП-385 | 630 | 518 | 630 | 495 | 630 | 805 | 513.1027 | 661.5 | 608.58 | 88.527 | 95.48 | 95.48 | 3 | 4.5 | 90.98 | 90.98
386 | ТП-386 | 400 | 350 | 400 | 300 | 400 | 535 | 341.0062 | 420 | 386.4 | 92.6647 | 45.39 | 45.39 |  | 6.8 | 38.59 | 38.59
387 | ТП-387 | 400 | 320 | 400 | 470 | 400 | 695 | 442.9893 | 420 | 386.4 | 120.3775 | -56.59 | - |  |  | - | -
388 | ТП-388 | 630 | 535 | 630 | 363 | 630 | 713 | 454.4624 | 661.5 | 608.58 | 78.4097 | 154.12 | 154.12 |  |  | 154.12 | 154.12
389 | ТП-389 | 630 | 280 | 630 | 175 | 630 | 385 | 245.397 | 661.5 | 608.58 | 42.339 | 363.18 | 363.18 |  | 179.55 | 183.63 | 183.63
390 | ТП-390 | 630 | 530 | 630 | 455 | 630 | 915 | 583.2161 | 661.5 | 608.58 | 100.6239 | 25.36 | 25.36 |  | 26.89 | - | -
391 | ТП-391 | 630 | 235 | 630 | 150 | 630 | 355 | 226.2751 | 661.5 | 608.58 | 39.0399 | 382.3 | 382.3 | 125 | 125 | 257.3 | 257.3
392 | ТП-392 | 400 | 100 | 400 | 240 | 400 | 290 | 184.8445 | 420 | 386.4 | 50.2295 | 201.56 | 201.56 |  |  | 201.56 | 201.56
393 | ТП-393 | 400 | 515 |  |  | 400 | 515 | 328.2583 | 360 | 331.2 | 89.2006 | 2.94 | 2.94 |  |  | 2.94 | 2.94
395 | ТП-395 | 400 | 405 |  |  | 400 | 405 | 258.1449 | 360 | 331.2 | 70.1481 | 73.06 | 73.06 |  | 15 | 58.06 | 58.06
396 | ТП-396 | 400 | 435 | 400 | 185 | 400 | 605 | 385.6238 | 420 | 386.4 | 104.7891 | 0.78 | 0.78 |  | 106.31 | - | -
397 | ТП-397 | 320 | 285 | 320 | 180 | 320 | 420 | 267.7058 | 336 | 309.12 | 90.9327 | 41.41 | 41.41 |  |  | 41.41 | 41.41
398 | ТП-398 | 400 | 215 | 400 | 355 | 400 | 526 | 335.2696 | 420 | 386.4 | 91.1059 | 51.13 | 51.13 |  |  | 51.13 | 51.13
399 | ТП-399 | 630 | 550 |  |  | 630 | 550 | 350.5671 | 567 | 521.64 | 60.4843 | 171.07 | 171.07 | 3.15 | 15.15 | 155.92 | 155.92
401 | ТП-401 | 160 | 170 |  |  | 160 | 170 | 108.3571 | 144 | 132.48 | 73.6122 | 24.12 | 24.12 |  |  | 24.12 | 24.12
402 | ТП-402 | 400 | 242 | 400 | 362 | 400 | 415 | 264.5188 | 420 | 386.4 | 71.8801 | 121.88 | 121.88 |  | 4.8 | 117.08 | 117.08
403 | ТП-403 | 400 | 590 | 400 | 195 | 400 | 695 | 442.9893 | 420 | 386.4 | 120.3775 | -56.59 | - | 4.46 | 34.44 | - | -
404 | ТП-404 | 630 | 650 | 630 | 575 | 630 | 1080 | 688.3863 | 661.5 | 608.58 | 118.7692 | -79.81 | - |  | 3.8 | - | -
405 | ТП-405 | 630 | 567 | 630 | 235 | 630 | 685 | 436.6154 | 661.5 | 608.58 | 75.3305 | 171.96 | 171.96 |  |  | 171.96 | 171.96
406 | ТП-406 | 400 | 222 | 400 | 226 | 400 | 372 | 237.1108 | 420 | 386.4 | 64.4323 | 149.29 | 149.29 |  | 0.15 | 149.14 | 149.14
407 | ТП-407 | 630 | 675 | 400 | 345 | 400 | 808 | 515.0149 | 420 | 386.4 | 140.0506 | -128.61 | - | 53.6 | 55.6 | - | -
408 | ТП-408 | 630 | 425 | 630 | 606 | 630 | 755 | 481.233 | 661.5 | 608.58 | 83.0285 | 127.35 | 127.35 | 3 | 17.64 | 109.71 | 109.71
409 | ТП-409 | 630 | 410 | 630 | 340 | 630 | 625 | 398.3717 | 661.5 | 608.58 | 68.7322 | 210.21 | 210.21 |  | 12.25 | 197.96 | 197.96
410 | ТП-410 | 630 | 370 | 630 | 280 | 630 | 650 | 414.3066 | 661.5 | 608.58 | 71.4815 | 194.27 | 194.27 | 4.9 | 4.9 | 189.37 | 189.37
411 | ТП-411 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 28.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
412 | ТП-412 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 29.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
413 | ТП-413 | 630 | 160 | 630 | 120 | 630 | 254 | 161.8983 | 661.5 | 608.58 | 27.9328 | 446.68 | 446.68 | 136.29 | 204.09 | 242.59 | 242.59
414 | ТП-414 | 630 | 318 | 630 | 215 | 630 | 480 | 305.9495 | 661.5 | 608.58 | 52.7863 | 302.63 | 302.63 |  | 5 | 297.63 | 297.63
415 | ТП-415 | 630 | 465 | 630 | 380 | 630 | 590 | 376.0629 | 661.5 | 608.58 | 64.8832 | 232.52 | 232.52 |  |  | 232.52 | 232.52
416 | ТП-416 | 180 | 50 | 180 | 135 | 180 | 185 | 117.918 | 189 | 173.88 | 71.2065 | 55.96 | 55.96 |  | 77 | - | -
417 | ТП-417 | 630 | 490 | 630 | 415 | 630 | 688 | 438.5276 | 661.5 | 608.58 | 75.6604 | 170.05 | 170.05 |  |  | 170.05 | 170.05
418 | ТП-418 | 250 | 0 | 250 | 105 | 250 | 105 | 66.9264 | 262.5 | 241.5 | 0 | 174.57 | 174.57 |  |  | 174.57 | 174.57
419 | ТП-419 | 630 | 240 | 630 | 865 | 630 | 1030 | 656.5165 | 661.5 | 608.58 | 113.2706 | -47.94 | - |  | 6.1 | - | -
420 | ТП-420 | 630 | 524 | 630 | 535 | 630 | 800 | 509.9158 | 661.5 | 608.58 | 87.9772 | 98.66 | 98.66 | 110 | 164 | - | -
421 | ТП-421 | 400 | 535 |  |  | 400 | 535 | 341.0062 | 360 | 331.2 | 92.6647 | -9.81 | - | 87 | 117 | - | -
422 | ТП-422 | 630 | 445 | 630 | 285 | 630 | 626 | 399.0091 | 661.5 | 608.58 | 68.8421 | 209.57 | 209.57 | 6 | 53.9 | 155.67 | 155.67
423 | ТП-423 | 250 | 185 | 250 | 230 | 250 | 395 | 251.7709 | 262.5 | 241.5 | 109.4656 | -10.27 | - |  | 57.3 | - | -
424 | ТП-424 | 630 | 935 | 630 | 655 | 630 | 1360 | 866.8568 | 661.5 | 608.58 | 149.5612 | -258.28 | - | 10.4 | 54.62 | - | -
425 | ТП-425 | 630 | 552 | 630 | 575 | 630 | 955 | 608.7119 | 661.5 | 608.58 | 105.0228 | -0.13 | - |  |  | - | -
426 | ТП-426 | 630 | 590 | 630 | 1205 | 630 | 1430 | 911.4744 | 661.5 | 608.58 | 157.2592 | -302.89 | - |  | 40.75 | - | -
427 | ТП-427 | 630 | 310 | 630 | 335 | 630 | 560 | 356.941 | 661.5 | 608.58 | 61.584 | 251.64 | 251.64 |  |  | 251.64 | 251.64
428 | ТП-428 | 630 | 330 | 630 | 365 | 630 | 610 | 388.8108 | 661.5 | 608.58 | 67.0826 | 219.77 | 219.77 |  |  | 219.77 | 219.77
429 | ТП-429 | 630 | 175 | 630 | 140 | 630 | 260 | 165.7226 | 661.5 | 608.58 | 28.5926 | 442.86 | 442.86 |  | 266.4 | 176.46 | 176.46
430 | ТП-430 | 630 | 525 | 630 | 685 | 630 | 930 | 592.7771 | 661.5 | 608.58 | 102.2735 | 15.8 | 15.8 | 2 | 116 | - | -
431 | ТП-431 | 630 | 470 | 630 | 680 | 630 | 990 | 631.0208 | 661.5 | 608.58 | 108.8718 | -22.44 | - |  | 25 | - | -
432 | ТП-432 | 630 | 540 | 630 | 265 | 630 | 695 | 442.9893 | 661.5 | 608.58 | 76.4302 | 165.59 | 165.59 | 5 | 13.63 | 151.96 | 151.96
433 | ТП-433 | 630 | 455 | 630 | 290 | 630 | 605 | 385.6238 | 661.5 | 608.58 | 66.5327 | 222.96 | 222.96 | 50.3 | 80.43 | 142.53 | 142.53
434 | ТП-434 | 630 | 700 | 630 | 525 | 630 | 1190 | 758.4997 | 661.5 | 608.58 | 130.8661 | -149.92 | - | 32.59 | 107.68 | - | -
435 | ТП-435 | 630 | 335 | 630 | 730 | 630 | 890 | 567.2813 | 661.5 | 608.58 | 97.8746 | 41.3 | 41.3 | 3.97 | 104.27 | - | -
436 | ТП-436 | 100 | 105 |  |  | 100 | 105 | 66.9264 | 90 | 82.8 | 72.7461 | 15.87 | 15.87 |  |  | 15.87 | 15.87
437 | ТП-437 | 630 | 405 | 630 | 535 | 630 | 845 | 538.5985 | 661.5 | 608.58 | 92.9259 | 69.98 | 69.98 | 1.48 | 2.5 | 67.48 | 67.48
438 | ТП-438 | 630 | 455 | 630 | 405 | 630 | 715 | 455.7372 | 661.5 | 608.58 | 78.6296 | 152.84 | 152.84 |  | 10 | 142.84 | 142.84
439 | ТП-439 | 630 | 345 | 630 | 420 | 630 | 665 | 423.8675 | 661.5 | 608.58 | 73.131 | 184.71 | 184.71 |  |  | 184.71 | 184.71
440 | ТП-440 | 400 | 270 | 400 | 375 | 400 | 595 | 379.2498 | 420 | 386.4 | 103.057 | 7.15 | 7.15 | 39.86 | 178.12 | - | -
441 | ТП-441 | 630 | 90 | 630 | 75 | 630 | 155 | 98.7962 | 661.5 | 608.58 | 17.0456 | 509.78 | 509.78 | 3 | 16 | 493.78 | 493.78
442 | ТП-442 | 630 | 465 | 630 | 470 | 630 | 750 | 478.046 | 661.5 | 608.58 | 82.4786 | 130.53 | 130.53 | 6.15 | 36.25 | 94.28 | 94.28
443 | ТП-443 | 630 | 135 | 630 | 190 | 630 | 260 | 165.7226 | 661.5 | 608.58 | 28.5926 | 442.86 | 442.86 |  |  | 442.86 | 442.86
444 | ТП-444 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 30.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
445 | ТП-445 | 400 | 240 | 400 | 330 | 400 | 465 | 296.3885 | 420 | 386.4 | 80.5404 | 90.01 | 90.01 |  | 2.8 | 87.21 | 87.21
446 | ТП-446 | 400 | 210 | 400 | 120 | 400 | 245 | 156.1617 | 420 | 386.4 | 42.4352 | 230.24 | 230.24 |  |  | 230.24 | 230.24
447 | ТП-447 | 630 | 535 | 630 | 405 | 630 | 835 | 532.2246 | 661.5 | 608.58 | 91.8262 | 76.36 | 76.36 | 3 | 3 | 73.36 | 73.36
448 | ТП-448 | 630 | 510 | 630 | 665 | 630 | 965 | 615.0859 | 661.5 | 608.58 | 106.1225 | -6.51 | - |  | 19.26 | - | -
449 | ТП-449 | 630 | 470 | 630 | 365 | 630 | 795 | 506.7288 | 661.5 | 608.58 | 87.4273 | 101.85 | 101.85 |  | 8 | 93.85 | 93.85
450 | ТП-450 | 630 | 305 | 630 | 520 | 630 | 760 | 484.42 | 661.5 | 608.58 | 83.5783 | 124.16 | 124.16 | 6 | 184.3 | - | -
451 | ТП-451 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 31.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
452 | ТП-452 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 32.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
453 | ТП-453 | 400 | 340 |  |  | 400 | 340 | 216.7142 | 360 | 331.2 | 58.8897 | 114.49 | 114.49 |  | 30.96 | 83.53 | 83.53
454 | ТП-454 | 400 | 250 | 400 | 245 | 400 | 380 | 242.21 | 420 | 386.4 | 65.8179 | 144.19 | 144.19 | 129.8 |  | 144.19 | 144.19
455 | ТП-455 | 400 | 225 | 400 | 295 | 400 | 340 | 216.7142 | 420 | 386.4 | 58.8897 | 169.69 | 169.69 | 13.6 | 57.4 | 112.29 | 112.29
456 | ТП-456 | 400 | 125 | 400 | 130 | 400 | 215 | 137.0399 | 420 | 386.4 | 37.2391 | 249.36 | 249.36 | 30.74 | 64.5 | 184.86 | 184.86
457 | ТП-457 | 250 | 310 | 250 | 300 | 250 | 605 | 385.6238 | 262.5 | 241.5 | 167.6625 | -144.12 | - | 22 | 38 | - | -
460 | ТП-460 | 630 | 410 | 630 | 230 | 630 | 560 | 356.941 | 661.5 | 608.58 | 61.584 | 251.64 | 251.64 |  | 19.5 | 232.14 | 232.14
461 | ТП-461 | 630 | 730 | 630 | 700 | 630 | 1205 | 768.0606 | 661.5 | 608.58 | 132.5156 | -159.48 | - | 9.4 | 223.19 | - | -
462 | ТП-462 | 630 | 505 | 630 | 570 | 630 | 1075 | 685.1993 | 661.5 | 608.58 | 118.2193 | -76.62 | - | 65.8 | 159.6 | - | -
463 | ТП-463 | 630 | 345 | 630 | 660 | 630 | 965 | 615.0859 | 661.5 | 608.58 | 106.1225 | -6.51 | - |  |  | - | -
464 | ТП-464 | 630 | 410 | 630 | 585 | 630 | 825 | 525.8506 | 661.5 | 608.58 | 90.7265 | 82.73 | 82.73 |  | 24.45 | 58.28 | 58.28
465 | ТП-465 | 400 | 115 | 400 | 218 | 400 | 250 | 159.3487 | 420 | 386.4 | 43.3013 | 227.05 | 227.05 | 14.2 | 14.2 | 212.85 | 212.85
466 | ТП-466 | 400 | 180 | 250 | 232 | 250 | 397 | 253.0457 | 262.5 | 241.5 | 110.0199 | -11.55 | - |  |  | - | -
467 | ТП-467 | 250 | 240 | 400 | 210 | 250 | 405 | 258.1449 | 262.5 | 241.5 | 112.2369 | -16.64 | - | 10 | 26.9 | 2.5 | 2.5
468 | ТП-468 | 630 | 675 | 630 | 375 | 630 | 1050 | 669.2644 | 661.5 | 608.58 | 115.4701 | -60.68 | - | 3 | 8 | - | -
470 | ТП-470 | 630 | 280 | 630 | 370 | 630 | 495 | 315.5104 | 661.5 | 608.58 | 54.4359 | 293.07 | 293.07 |  | 27.8 | 265.27 | 265.27
471 | ТП-471 | 630 | 360 | 630 | 225 | 630 | 535 | 341.0062 | 661.5 | 608.58 | 58.8347 | 267.57 | 267.57 | 65.1 | 96.7 | 170.87 | 170.87
472 | ТП-472 | 630 | 555 | 630 | 330 | 630 | 825 | 525.8506 | 661.5 | 608.58 | 90.7265 | 82.73 | 82.73 | 19.92 | 221.4 | - | -
473 | ТП-473 | 630 | 535 | 630 | 235 | 630 | 640 | 407.9326 | 661.5 | 608.58 | 70.3817 | 200.65 | 200.65 |  | 220.23 | - | -
474 | ТП-474 | 400 | 495 | 400 | 410 | 400 | 760 | 484.42 | 420 | 386.4 | 131.6359 | -98.02 | - | 23.04 | 36.44 | - | -
475 | ТП-475 | 630 | 795 | 630 | 540 | 630 | 1123 | 715.7942 | 661.5 | 608.58 | 123.498 | -107.21 | - |  | 39.43 | - | -
476 | ТП-476 | 400 | 325 | 400 | 425 | 400 | 670 | 427.0544 | 420 | 386.4 | 116.0474 | -40.65 | - | 14.1 | 21.43 | - | -
477 | ТП-477 | 400 | 245 | 400 | 460 | 400 | 660 | 420.6805 | 420 | 386.4 | 114.3154 | -34.28 | - | 76.99 | 142.19 | - | -
478 | ТП-478 | 630 | 315 | 630 | 615 | 630 | 860 | 548.1594 | 661.5 | 608.58 | 94.5755 | 60.42 | 60.42 |  |  | 60.42 | 60.42
479 | ТП-479 | 630 | 445 | 630 | 210 | 630 | 625 | 398.3717 | 661.5 | 608.58 | 68.7322 | 210.21 | 210.21 |  | 12.5 | 197.71 | 197.71
480 | ТП-480 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 33.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
481 | ТП-481 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 34.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
482 | ТП-482 | 630 | 700 | 630 | 740 | 630 | 1273.02 | 811.4162 | 661.5 | 608.58 | 140.3589 | -202.84 | - |  |  | - | -
483 | ТП-483 | 630 | 415 | 630 | 405 | 630 | 740 | 471.6721 | 661.5 | 608.58 | 81.3789 | 136.91 | 136.91 | 3 | 159.8 | - | -
484 | ТП-484 | 630 | 575 | 630 | 390 | 630 | 850 | 541.7855 | 661.5 | 608.58 | 93.4758 | 66.79 | 66.79 |  | 129.6 | - | -
485 | ТП-485 | 400 | 430 | 400 | 925 | 400 | 808 | 515.0149 | 420 | 386.4 | 140.0422 | -128.61 | - |  |  | - | -
486 | ТП-486 | 630 | 735 | 630 | 685 | 630 | 1420 | 905.1005 | 661.5 | 608.58 | 156.1595 | -296.52 | - | 27 | 11.4 | - | -
488 | ТП-488 | 630 | 360 | 630 | 445 | 630 | 680 | 433.4284 | 661.5 | 608.58 | 74.7806 | 175.15 | 175.15 | 12 | 12 | 163.15 | 163.15
489 | ТП-489 | 630 | 605 | 630 | 725 | 630 | 1285 | 819.0522 | 661.5 | 608.58 | 141.3134 | -210.47 | - |  | 16.13 | - | -
490 | ТП-490 | 630 | 415 | 630 | 505 | 630 | 770 | 490.7939 | 661.5 | 608.58 | 84.678 | 117.79 | 117.79 |  | 5 | 112.79 | 112.79
491 | ТП-491 | 630 | 690 | 630 | 455 | 630 | 1030 | 656.5165 | 661.5 | 608.58 | 113.2706 | -47.94 | - |  | 46.6 | - | -
492 | ТП-492 | 400 | 422 | 400 | 520 | 400 | 759 | 483.7826 | 420 | 386.4 | 131.4627 | -97.38 | - | 14 | 14 | - | -
493 | ТП-493 | 400 | 537 | 400 | 480 | 400 | 808 | 515.0149 | 420 | 386.4 | 140.0422 | -128.61 | - | 7 | 3 | - | -
494 | ТП-494 | 400 | 165 | 400 | 300 | 400 | 425 | 270.8927 | 420 | 386.4 | 73.6122 | 115.51 | 115.51 |  |  | 115.51 | 115.51
495 | ТП-495 | 630 | 605 | 630 | 495 | 630 | 1010 | 643.7686 | 661.5 | 608.58 | 111.0712 | -35.19 | - |  | 6.5 | - | -
496 | ТП-496 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 35.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
497 | ТП-497 | 400 | 125 | 400 | 280 | 400 | 405 | 258.1449 | 420 | 386.4 | 70.1481 | 128.26 | 128.26 |  |  | 128.26 | 128.26
498 | ТП-498 | 630 | 460 | 630 | 225 | 630 | 655 | 417.4935 | 661.5 | 608.58 | 72.0313 | 191.09 | 191.09 |  |  | 191.09 | 191.09
499 | ТП-499 | 400 | 130 | 400 | 460 | 400 | 515 | 328.2583 | 420 | 386.4 | 89.2006 | 58.14 | 58.14 |  |  | 58.14 | 58.14
500 | ТП-500 | 400 | 290 | 400 | 505 | 400 | 680 | 433.4284 | 420 | 386.4 | 117.7795 | -47.03 | - |  | 25.3 | - | -
501 | ТП-501 | 400 | 330 | 400 | 315 | 400 | 575 | 366.502 | 420 | 386.4 | 99.5929 | 19.9 | 19.9 |  | 35.8 | - | -
502 | ТП-502 | 400 | 478 | 400 | 245 | 400 | 598 | 381.162 | 420 | 386.4 | 103.5766 | 5.24 | 5.24 | 7.8 | 8.4 | - | -
503 | ТП-503 | 400 | 270 | 400 | 220 | 400 | 390 | 248.5839 | 420 | 386.4 | 67.55 | 137.82 | 137.82 | 14 | 3 | 134.82 | 134.82
504 | ТП-504 | 630 | 180 | 630 | 155 | 630 | 305 | 194.4054 | 661.5 | 608.58 | 33.5413 | 414.17 | 414.17 |  | 56 | 358.17 | 358.17
505 | ТП-505 | 630 | 725 | 630 | 435 | 630 | 1077 | 686.4741 | 661.5 | 608.58 | 118.4393 | -77.89 | - | 20 | 13 | - | -
506 | ТП-506 | 630 | 395 | 630 | 350 | 630 | 635 | 404.7456 | 661.5 | 608.58 | 69.8319 | 203.83 | 203.83 |  |  | 203.83 | 203.83
507 | ТП-507 | 180 | 85 | 180 | 165 | 180 | 230 | 146.6008 | 189 | 173.88 | 88.527 | 27.28 | 27.28 |  | 24 | 3.28 | 3.28
508 | ТП-508 | 630 | 390 | 630 | 610 | 630 | 972 | 619.5476 | 661.5 | 608.58 | 106.8923 | -10.97 | - | 79 | 97 | - | -
509 | ТП-509 | 250 | 60 | 250 | 190 | 250 | 190 | 121.105 | 262.5 | 241.5 | 52.6543 | 120.4 | 120.4 | 6.28 | 29.48 | 90.92 | 90.92
512 | ТП-512 | 160 | 105 |  |  | 160 | 105 | 66.9264 | 144 | 132.48 | 45.4663 | 65.55 | 65.55 | 17 | 23.5 | 42.05 | 42.05
513 | ТП-513 | 630 | 180 | 630 | 190 | 630 | 305 | 194.4054 | 661.5 | 608.58 | 33.5413 | 414.17 | 414.17 |  |  | 414.17 | 414.17
514 | ТП-514 | 400 | 205 | 400 | 475 | 400 | 680 | 433.4284 | 420 | 386.4 | 117.7795 | -47.03 | - |  |  | - | -
515 | ТП-515 | 630 | 430 | 630 | 640 | 630 | 815 | 519.4767 | 661.5 | 608.58 | 89.6268 | 89.1 | 89.1 | 12.97 | 15.97 | 73.13 | 73.13
516 | ТП-516 | 250 | 66 | 250 | 160 | 250 | 196 | 124.9294 | 262.5 | 241.5 | 54.3171 | 116.57 | 116.57 |  |  | 116.57 | 116.57
517 | ТП-517 | 630 | 155 | 630 | 185 | 630 | 340 | 216.7142 | 661.5 | 608.58 | 37.3903 | 391.87 | 391.87 |  | 46.43 | 345.44 | 345.44
518 | ТП-518 | 630 | 355 | 630 | 215 | 630 | 570 | 363.315 | 661.5 | 608.58 | 62.6837 | 245.27 | 245.27 |  | 3 | 242.27 | 242.27
519 | ТП-519 | 630 | 640 | 630 | 245 | 630 | 775 | 493.9809 | 661.5 | 608.58 | 85.2279 | 114.6 | 114.6 |  | 21.47 | 93.13 | 93.13
520 | ТП-520 | 400 | 121 | 400 | 260 | 400 | 375 | 239.023 | 420 | 386.4 | 64.9519 | 147.38 | 147.38 | 85.7 | 117.6 | 29.78 | 29.78
522 | ТП-522 | 400 | 420 | 400 | 340 | 400 | 680 | 433.4284 | 420 | 386.4 | 117.7795 | -47.03 | - |  | 19.23 | - | -
523 | ТП-523 | 400 | 650 | 400 | 345 | 400 | 995 | 634.2077 | 420 | 386.4 | 172.3391 | -247.81 | - |  | 88.42 | - | -
524 | ТП-524 | 630 | 165 | 630 | 310 | 630 | 470 | 299.5755 | 661.5 | 608.58 | 51.6866 | 309 | 309 |  |  | 309 | 309
525 | ТП-525 | 630 | 250 | 630 | 115 | 630 | 335 | 213.5272 | 661.5 | 608.58 | 36.8404 | 395.05 | 395.05 | 3 | 3 | 392.05 | 392.05
526 | ТП-526 | 630 | 450 |  |  | 630 | 450 | 286.8276 | 567 | 521.64 | 49.4872 | 234.81 | 234.81 | 20.7 | 40.32 | 194.49 | 194.49
527 | ТП-527 | 630 | 290 | 320 | 45 | 320 | 320 | 203.9663 | 336 | 309.12 | 69.282 | 105.15 | 105.15 |  | 58 | 47.15 | 47.15
530 | ТП-530 | 630 | 390 |  |  | 630 | 390 | 248.5839 | 567 | 521.64 | 42.8889 | 273.06 | 273.06 |  |  | 273.06 | 273.06
531 | ТП-531 | 400 | 270 |  |  | 400 | 270 | 172.0966 | 360 | 331.2 | 46.7654 | 159.1 | 159.1 | 4.5 | 46.5 | 112.6 | 112.6
532 | ТП-532 | 630 | 300 | 630 | 255 | 630 | 535 | 341.0062 | 661.5 | 608.58 | 58.8347 | 267.57 | 267.57 | 5 | 538.84 | - | -
533 | ТП-533 | 400 | 105 | 400 | 155 | 400 | 160 | 101.9832 | 420 | 386.4 | 27.7128 | 284.42 | 284.42 |  | 1.1 | 283.32 | 283.32
534 | ТП-534 | 1000 | 590 | 1000 | 220 | 1000 | 770 | 490.7939 | 1050 | 966 | 53.3472 | 475.21 | 475.21 | 8.32 | 34.42 | 440.79 | 440.79
535 | ТП-535 | 630 | 105 | 630 | 145 | 630 | 250 | 159.3487 | 661.5 | 608.58 | 27.4929 | 449.23 | 449.23 |  | 1 | 448.23 | 448.23
536 | ТП-536 | 400 | 35 | 400 | 60 | 400 | 75 | 47.8046 | 420 | 386.4 | 13 | 338.6 | 338.6 | 32 | 566.91 | - | -
537 | ТП-537 | 400 | 50 | 400 | 105 | 400 | 155 | 98.7962 | 420 | 386.4 | 26.8468 | 287.6 | 287.6 |  | 370.13 | - | -
540 | ТП-540 | 250 | 165 |  |  | 250 | 165 | 105.1701 | 225 | 207 | 45.7261 | 101.83 | 101.83 |  |  | 101.83 | 101.83
542 | ТП-542 | 400 | 190 | 400 | 175 | 400 | 270 | 172.0966 | 420 | 386.4 | 46.7654 | 214.3 | 214.3 | 40 | 229.3 | - | -
543 | ТП-543 | 630 | 145 | 630 | 60 | 630 | 185 | 117.918 | 661.5 | 608.58 | 20.3447 | 490.66 | 490.66 |  | 347 | 143.66 | 143.66
547 | ТП-547 | 630 | 115 | 630 | 185 | 630 | 300 | 191.2184 | 661.5 | 608.58 | 21.3447 | 417.36 | 417.36 |  |  | 417.36 | 417.36
548 | ТП-548 | 630 | 35 | 630 | 130 | 630 | 165 | 105.1701 | 661.5 | 608.58 | 18.1453 | 503.41 | 503.41 |  | 110.42 | 392.99 | 392.99
549 | ТП-549 | 630 | 225 | 630 | 590 | 630 | 720 | 458.9242 | 661.5 | 608.58 | 79.1795 | 149.66 | 149.66 | 40 | 796.1 | - | -
562 | ТП-562 | 630 | 275 | 630 | 135 | 630 | 390 | 248.5839 | 661.5 | 608.58 | 42.8889 | 360 | 360 |  |  | 360 | 360
565 | ТП-565 | 630 | 50 | 630 | 165 | 630 | 215 | 137.0399 | 661.5 | 608.58 | 43.8889 | 471.54 | 471.54 | 28.1 | 28.1 | 443.44 | 443.44
581 | ТП-581 | 630 | 215 | 630 | 110 | 630 | 310 | 197.5924 | 661.5 | 608.58 | 34.0912 | 410.99 | 410.99 |  | 48.3 | 362.69 | 362.69
583 | ТП-583 | 630 | 160 | 630 | 290 | 630 | 410 | 261.3318 | 661.5 | 608.58 | 45.0883 | 347.25 | 347.25 |  |  | 347.25 | 347.25
600 | ТП-600 | 400 | 217 |  |  | 400 | 217 | 138.3146 | 360 | 331.2 | 37.5855 | 192.89 | 192.89 |  |  | 192.89 | 192.89
601 | ТП-601 | 400 | 196 |  |  | 400 | 196 | 124.9294 | 360 | 331.2 | 33.9482 | 206.27 | 206.27 |  | 30 | 176.27 | 176.27
602 | ТП-602 | 100 | 78 |  |  | 100 | 78 | 49.7168 | 90 | 82.8 | 54.04 | 33.08 | 33.08 |  |  | 33.08 | 33.08
604 | ТП-604 | 250 | 145 |  |  | 250 | 145 | 92.4222 | 225 | 207 | 40.1836 | 114.58 | 114.58 | 6 | 3 | 111.58 | 111.58
605 | ТП-605 | 315 | 189 |  |  | 315 | 189 | 120.4676 | 283.5 | 260.82 | 41.5692 | 140.35 | 140.35 | 7 | 12 | 128.35 | 128.35
709 | ТП-709 | 400 | 200 |  |  | 400 | 200 | 127.4789 | 360 | 331.2 | 34.641 | 203.72 | 203.72 | 20 | 13.69 | 190.03 | 190.03
1416 | ТП-1416 | 630 | 385 | 630 | 550 | 630 | 870 | 554.5334 | 661.5 | 608.58 | 95.6752 | 54.05 | 54.05 |  | 0.16 | 53.89 | 53.89
270A | ТП-270A | 160 | 155 | 250 | 157 | 160 | 293 | 186.7566 | 168 | 154.56 | 126.8727 | -32.2 | - | 4.5 |  | - | -
30A | ТП-30A | 75 |  |  | 180 | 75 | 75 | 47.8046 | 67.5 | 62.1 | 28.8675 | 14.3 | 14.3 |  |  | 14.3 | 14.3
547-1 | ТП-547-1 | 630 | 115 | 630 | 185 | 630 | 300 | 191.2184 | 661.5 | 608.58 | 32,99 % | 417.36 | 417.36 |  |  | 417.36 | 417.36
547-2 | ТП-547-2 | 630 | 35 | 630 | 20 | 630 | 55 | 35.0567 | 661.5 | 608.58 | 6.0484 | 573.52 | 573.52 |  |  | 573.52 | 573.52
| ТП-30Ц | 400 | 342.8 | 400 | 336.5 | 400 | 679.3 | 432.98 | 420 | 386.4 | 1.177 | -46.58 | - | 13.4 | 20.9 | - | -
Директор ОСП "Чебоксарские электрические сети" В.В. Ишутинов